# Техническое задание

на разработку тендерных предложений по увеличению мощности резервуарного парка для единовременного хранения и реализации сжиженного углеводородного газа на 4000 тонн на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов ГК «Туркменнебит»

| Перечень основных данных и требований |  |
| --- | --- |
| 1. Предприятие | 1.1 Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов ГК «Туркменнебит» |
| 2. Заказчик | 2.1. Государственный Концерн «Туркменнебит» |
| 3. Подрядчик | 3.1. Будет определен по результатам тендера, из числа компаний имеющих большой опыт выполнения аналогичных работ подтвержденный соответствующей референцией. |
| 4. Основание для проведения тендера | 4.1. Разрешение Кабинета Министров Туркменистана №_____ от «____» ________2024 года. |
| 5. Вид строительства | 5.1. Модернизация и реконструкция. 5.2. Строительство проводится на площадке резервуарного парка в условиях действующего нефтеперерабатывающего завода |
| 6. Срок строительства | 6.1. 2 (два) года. |
| 7. Стадийность Проектирования | 7.1. Двух стадийное проектирование согласно требованиям п. 3.3 СНТ 1.02.01-06 Проект (П) Рабочая документация (РД) |
| 8. Цель строительства | 8.1. Увеличение объёмов хранения СУГ, повышение работы технологических установок. |
| 9. Мощность | 9.1. Увеличение мощности единовременного хранения и реализации СУГ в количестве 4000 тонн. |
| 10. Номенклатура отгружаемой продукции | 10. Пропан, бутан, пропана-бутановая смесь. |
| 11. Технические требования к объектам проектирования | 11.1. Конструкция и вариант строительства парка, и описание технологии налива должны быть разработаны Подрядчиком и согласованы с Заказчиком до начала проектирования. 11.2. До начала проектирования провести техническое обследование площадки строительства с целью разработки оптимального варианта работы резервуарного парка. 11.3. В проекте использовать современные технические решения, позволяющие повысить надежность работы всей системы при круглогодичной и круглосуточной эксплуатации, обеспечить учет и контроль количества и качество продукции, исключить безвозвратные потери продукции при перевалке, обеспечить экологическую безопасность на территории всего резервуарного парка, минимизировать эксплуатационные затраты. 11.4. На наливном парке разместить необходимое технологическое оборудование (трубопроводы, запорная арматура, клапаны и т.д.), оборудование систем безопасности и контроля. 11.5. Предусмотренное оборудование должно быть от производителей-мировых лидеров и соответствовать требованиям международных стандартов. Список производителей и типы применяемого при строительстве оборудования согласовать с Заказчиком на этапе разработки проекта. Оборудование должно быть производства не ранее 2024 года. 11.6. Технические условия на подсоединение к системе газопровода низкого давления согласно технических условиях Заказчика. |
| 12. Контроль и автоматизация | 12.1. Каждый резервуар для хранения сжиженного углеводородного газа (далее СУГ) должен оснащаться следующими Контрольно- измерительными приборами и средствами автоматизации, с выводом сигналов в помещение управления Газосмесительной установки (ГСУ) цеха по производству полипропилена №6: - Сигнализатором верхнего и нижнего предаварийного уровня; - Сигнализатором верхнего предельного (аварийного) уровня; - Сигнализатором верхнего предельного (аварийного) давления в газовом пространстве резервуара; - Сигнализатором нижнего предельного (аварийного) давления в газовом пространстве резервуара; - Измерителями уровня продукта, давления в газовом пространстве, температуры; - Сигнализацией положения арматуры с дистанционным управлением; - Местными индикаторами уровня продукта в резервуаре, давления в паровой и жидкой фазе (внизу) резервуара. 12.2. Для сигнализации верхнего предельного (аварийного) уровня, предельного (аварийного) давления в газовом пространстве необходимо предусмотреть отдельные штуцеры и датчики, не связанные с измерителями или регуляторами уровня и давления. 12.3. Необходимо предусмотреть кроме основного рабочего уровнемера независимую установку второго (дублирующего) уровнемера. 12.4. На каждом резервуаре необходимо предусмотреть автоматическое закрытие арматуры на входе продукта в резервуар при достижении верхнего аварийного уровня в резервуаре с одновременной остановкой насоса или открытием арматуры на входе продукта в другой резервуар. 12.5. Сигнализаторы верхнего и нижнего аварийных уровней должны быть не зависимыми. Монтаж аварийных сигнализаторов верхнего и нижнего т предельно допустимого уровня должен обеспечивать возможность их изъятия из резервуара, для ремонта или замены на ходу без опорожнения резервуара от продукта. Количество сигнализаторов верхнего и нижнего предельно допустимого (аварийного) уровня должно быть не менее 2-х в случае выполнения от них автоматической операции по защите резервуара. 12.6. Давления азота (инертного газа), подаваемого для гашения вакуума и осушенного природного или нефтяного газа, подаваемое в газовое пространство резервуара должно регулироваться. 12.7. Необходимо предусмотреть замер и регистрацию расхода продукта, поступающего и откачиваемого из резервуара. 12.8. Необходимо предусмотреть замер и регистрацию температуры продукта, поступающего (закачиваемого) в резервуар. 12.9. Система управления резервуарного парка должна выполнять следующие функции: Информационные; Управляющие; Безопасности; Учетные; Диагностические; Сервисные; Связи с верхним уровнем АСУТП установки СУГ. 12.10. Требования к системе безопасности: - Система безопасности должна выполнять функции автоматической остановки оборудования, его разгрузки, открытия (закрытия) приводной арматуры в случае аварийной ситуации; - Контуры автоматических защит оборудования должны обеспечить защиту от ложных срабатываний и хранение первого параметра, по которому произошла блокировка. Система запоминания параметров блокировки должна исключить свободный доступ к ним; - Значение уставок параметров защит должны соответствовать проектным решениям и технологическому регламенту; - Датчики-сигнализаторы автоматических защит не должны нести дополнительных функции по контролю и регулированию параметров; - В составе системы безопасности должна быть предусмотрена подсистема непрерывного контроля утечек взрывоопасных газов (НКПВ) в производственных помещениях и на территории резервуарного парка. Светозвуковая сигнализация о появлении опасных концентрации в воздухе (20% НКПВ- предупредительная, 50% НКПВ-аварийная) подается в зону утечек и в помещение управления; -Автоматическая система контроля загазованности воздушной среды в производственных помещениях одновременно с подачей предупредительного сигнала (20% НКПВ) должна подавать команду на включение аварийной вытяжной вентиляции, а при аварийном сигнале (50% НКПВ) – на остановку оборудования. 12.11. Требования к коммерческому и оперативному учету продуктов хранения: - Все контрольно-измерительные приборы и средства автоматизации, включенные в проект пункта учета, должны пройти приемочные испытания и метрологическую аттестацию в установленном порядке; - Проект узла коммерческого учета должен проходить метрологическую экспертизу в органах Главной государственной службы «Туркменстандартлары». 12.12. Требования к комплексу технологических средств автоматизации: - Технический уровень применяемых средств автоматизации определяется проектной организацией; - Приборы и средства автоматизации, предназначенные для монтажа во взрывоопасных зонах, должны иметь взрывозащиту, соответствующую категории и группе взрывоопасных смесей СУГ; - Приборы и регулирующая арматура, устанавливаемые на открытых площадках, должны иметь характеристики, позволяющие их эксплуатацию при абсолютных минимальных температурах. Применение КИП и А, требующих обогрева, допустимо только обоснованных случаях; - Все средства измерения: электрические, пневматические, электронные, микропроцессорные, используемые в системе управления, должны быть включены в реестр средств измерения Главной государственной службы «Туркменстандартлары». 12.13. Требования к надежности применяемых средств автоматизации: - Система автоматизации должна обеспечивать надежное функционирование в течение регламентного отрезка времени- межремонтного пробега парка; - Средний срок службы приборов и средств автоматизации (в том числе элементов АСУТП) должен быть не менее 10 лет; - Коэффициент готовности по непрерывным функциям и вероятность успешного выполнения заданной дискретной функции не менее 0,99 (для АСУТП); - Среднее время восстановления работоспособности по любой из выполняемых функции не более 0,5 часа (для АСУТП). 12.14. В составе поставляемого оборудования должны быть предусмотрены обменный фонд средств измерений и автоматики, запасные части и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта автоматизированной системы управления технологическим процессом Терминала СУГ. 12.15. Перечень предъявляемой документации: - Проектно-эксплуатационная документация, в том числе проектные файлы к программному обеспечению АСУ ТП; - Руководство по эксплуатации, технические паспорта и методики поверки на все виды средств измерений, входящих в состав АСУТП; - Лицензии на программное обеспечение АСУ ТП; - Стандарт на методики поверки сферических резервуаров для хранения и учета сжиженного углеводородного газа и типовая программа расчета градировочных таблиц на ЭВМ; -Стандарт на методики измерений массы сжиженного углеводородного газа; -Сертификаты утверждения типа средств измерений, выданные Главной государственной службой «Туркменстандартлары»; - Ведомость смонтированных КИП и А и программно-технических средств АСУ ТП; - Акт о качестве монтажа технических средств АСУ ТП; - Программа и протоколы приемочных испытаний АСУ ТП; - Акт о вводе в промышленную эксплуатацию АСУ ТП. Документация должна быть выполнена на русском языке в четырех экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде. |
| 13. Электро-снабжение и связь | 13.1 Электроснабжение систем РСУ и АСУ ТП, пожарной сигнализации, связи выполнить через резервированный источник бесперебойного питания необходимой емкости для обеспечения работы систем в течении З часов. 13.2 Обеспечить оперативно диспетчерскую радиосвязь технологического персонала и подвижных объектов с оператором слива-налива и диспетчером, следующим радиооборудованием: - Носимые радиостанции в количестве 20 штук взрывобезопасного исполнения с вертикальным креплением батареи, с зарядным устройством, с выносной гарнитурой. Марку, изготовителя радиостанций и диапазон рабочих частот согласовать Заказчиком. - Настольная (базовая) радиостанция в количестве 2 штуки с гарантийным питанием IIP5, антенной штыревой. Марку, изготовителя радиостанций и диапазон рабочих частот согласовать с Заказчиком. - Принадлежности для программирования: а) программирующий кабель (питание через последовательный порт). б) программное обеспечение 13.3 Предусмотреть систему диспетчерской связи между резервуарным парком СУГ и на Туркменбашинском КНПЗ и центральной диспетчерской (производственный отдел) завода с резервированием электропитания, включаемого в общую систему связи между цехами. Резервирование питания выполняется специальными батареями емкости, достаточно для резервирования работы оборудования в течении 4 часов. Выбор оборудования согласовать Заказчиком на этапе Проекта. 13.4 Предусмотреть в диспетчерском пункте пожарной части (пчс) прямую телефонную связь с ЦППС, повысительной пож.насосной, операторной, резервуарного парка. 13.5 По степени надежности основные потребители объекта относятся к первой категории электроснабжения. Для повышения надежности электроснабжение потребителей особой группы первой категории выполняется согласно требованиям ПУЭ. Электрооборудование и кабели выбираются оптимальной мощности с учетом климатических особенностей грунта, воздуха и близкого расположения морского побережья. 13.6 Обеспечить телефонную и информационную связь по следующим техническим условиям: - установить мини АТС с количеством абонентов не менее 10. - установить радиорелейную связь ТКНПЗ с необходимыми для обеспечения качественной связи приемо-передающими антеннами. Скорость передачи данных между станциями не менее 2Мбит/с. |
| 14. Охрана окружающей среды, утилизация отходов производства | 14.1 Запроектировать мероприятия по охране окружающей среды и мероприятия от последствий возможных аварий в резервуарном парке, соответствии с действующими на территории Туркменистана стандартами и нормами. Проектом предусмотреть применение стендеров со специальной автоматической системой блокировкой, исключающих утечки СУГ. 14.2 Обеспечить герметичность сливо-наливных операций при загрузке танкеров, а также утилизацию легких фракций при выполнении сливо-наливной операции. 14.4 Разработать том-охрана окружающей среды (Приложение №1 для разработки). 14.5 Доукомплектовать и автоматизировать факельную систему терминала СУГ согласно проекту. (Произвести обследование, пуско-наладку). |
| 15. Проектирование | 15.1 При проектировании учесть климатические условия. Сейсмичность района площадке строительства 9 баллов. 15.2 Проектирование выполнить в 2 этапа: - базовый проект представить в трех экземплярах на русском языке; - детальный проект, с разбивкой на подобъекты, согласовав объемы работ и стоимость каждого объекта с ЗАКАЗЧИКОМ. Представить: - 5 экземпляров на русском языке - Один экземпляр — в электронной версии на русском языке. - Паспорта на оборудование и инструкции на русском языке 2 экземпляра. - Технологический регламент и ПЛА — на русском языке: в печатном виде по пять экземпляров и в электронной версии. - ПЛА план ликвидации аварии 3 экземпляра. - До начала детального проекта выполнить расчет энергетических потенциалов. 15.3 Проектирование, строительно-монтажные работы и сдача объекта в эксплуатацию должны осуществляется в соответствии со стандартами и нормами Туркменистана. 15.4 Подрядчику необходимо получить одобрение проектной документации во всех заинтересованных органах надзора Туркменистана, в том числе: - Главного управления государственной экспертизы – Министерства строительства и архитектуры Туркменистана; - Управления пожарного надзор Министерства внутренних дел Туркменистана – экспертиза по разделу пожара и взрывобезопасности; - Министерство охраны окружающей среды Туркменистана – оценка воздействия на окружающую среду; - Государственной санитарно-эпидемиологической службы Министерства здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана – по разделу санитарии и гигиены; - Главной государственной службы «Туркменстандартлары» - техническая экспертиза проектов технологических процессов и устанавливаемого оборудования по соответствие требованием охраны труда; - Управление государственной экспертизы инвестиционных и технологических проектов промышленных объектов нефтегазового комплекса ГК «Туркменгаз» - отраслевая экспертиза инвестиционных и технологических проектов строительства промышленных объектов. 15.5Проект резервуарного парка согласовать с ТКНПЗ ГК«Туркменнебит». 15.6 Проектирование зданий и сооружений на площадке резервуарного парка на основании долгосрочных прогнозных показателей. |
| 16. Пожаро безопасность | 16.1 Объект запроектировать в соответствии с действующими нормами Туркменистана по противопожарной безопасности. 16.2 Произвести пуско-наладочные работы центробежных и дизель насосов системы пожаротушения. |
| 17. Прочие требования к объекту строительства | 17.1 Оборудование должно быть производства компаний мировых лидеров производства в данной отрасли. 17.2 Предусмотреть поставку: - Запасных частей, инструментов для оборудования на два года эксплуатации; - Смазочных материалов и хим. реагентов на один год эксплуатации, в том числе для так называемого первоначального заполнения. |