Приложение № 3

Технические условия

на подключение проектируемой реконструкции железнодорожной

бензиновой эстакады и вновь строящейся площадки для налива

нефтепродуктов в автомобильные цистерны к действующим системам электроснабжения и связи

1.Подключение реконструируемой железнодорожной

бензиновой эстакады к действующей системе электроснабжения (1-й подобъект):

1.1. На территории объекта запроектировать здание подстанции 6/0,4кВ с силовым трансформатором и распределительными устройствами.

1.2. Точку подключения для электроснабжения вновь проектируемой железнодорожной наливной бензиновой эстакады определить от двух независимых фидеров ЦРП, установив дополнительно необходимое количество ячеек в РУ-6кВ.

1.3. В сетях электроснабжения и управления предусмотреть следующие   системы по напряжению:

-высоковольтная силовая сеть 6 кВ;

-низковольтная сеть трёхфазная, четырёхпроводная с глухозаземлённой   нейтралью 380 В,50 Гц;

-однофазные потребители 220В;

1.4. Электроснабжение выполнить надземной прокладки по кабельной эстакаде кабелем, не распространяющим горение. Кабели проложить в кабельных лотках с крышкой. Марку кабеля и сечение определить согласно нагрузке в процессе проектирования с учетом понижающих коэффициентов на допустимую токовую нагрузку в летний период, параллельную их укладку в кабельном лотке.

1.5. При проектировании освещения предусмотреть мероприятия по энергосбережению, применению светильников с энергосберегающими лампами, светодиодные взрывозащищённого исполнения ДСП02-30 хххУХЛ (ВЗГ) подвешиваемые к верхней части опор эстакады.

Электропроводка должна быть выполнена в герметичных трубах. Для освещения территории объекта предусмотреть мачты освещения.

1.6. Управление освещением местное и автоматическое от фотореле и реле времени. Для защиты от скачков входного напряжения установить стабилизатор напряжения.

1.7. В качестве независимого от сети источника питания предусмотреть дизельную электростанцию соответствующей мощности с автоматическим включением резерва (АВР). Предусмотреть бак для суточного запаса топлива, систему подогрева, меры обеспечения санитарных норм по ограничению шума.

1.8. Предусмотреть молниезащиту и заземление проектируемого оборудования с помощью отдельных заземляющих устройств, прокладываемого по всей длине эстакады, заземление должно проводиться через каждые 50 метров, не менее чем в двух точках в соответствии с ПУЭ и требованиями правил техники безопасности. К этому же контуру заземляются с тем же шагом рельсы и технологические трубопроводы. Через каждые 12м должны быть выведены заземляющие клеммы для заземления цистерн.

1.9. Все электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с

Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

2. Подключение вновь строящейся площадки для налива

нефтепродуктов в автомобильные цистерны к действующей

системе электроснабжения (2-й подобъект):

2.1. Точку подключения строящейся площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны к электросетям КПХ и ОН определить от ТП №10 с установкой соответствующего отходящего оборудования.

2.2. В районе строящейся площадки  установить распределительное устройство РУ – 0,4 кВ. В случае необходимости, зависимости от мощности установленного электрооборудования, запроектировать КТП 6/0,4 кВ  с точкой подключения   в РУ-6кВ подстанции ТП №10 с установкой дополнительных ячеек в РУ-6 кВ.

Примерное расстояние от ТП №10 до проектируемого объекта 300м.

2.3. Электроснабжение проектируемого РУ или КТП выполнить двумя вводами с прокладкой кабельной линии по существующей кабельной эстакаде от двух независимых фидеров. Способ прокладки, марку и сечение определить в процессе проектирования согласно нагрузке с учётом понижающих коэффициентов на допустимую токовую нагрузку в летний период и параллельную их укладку в кабельном лотке.

2.4. В качестве независимого от сети источника питания предусмотреть дизельную электростанцию соответствующей мощности с автоматическим включением резерва (АВР). Предусмотреть бак для суточного запаса топлива, систему подогрева, меры обеспечения санитарных норм по ограничению шума.

2.5. Предусмотреть освещение на вновь проектируемой площадке под автостоянку с точкой подключения от проектируемого распределительного устройства РУ-0,4кВ. Примерное расстояние от проектируемого РУ-0,4кВ до проектируемой автостоянки 300м.

2.6. При проектировании освещения предусмотреть мероприятия по энергосбережению, применению светильников с энергосберегающими лампами, светодиодные взрывозащищённого исполнения.

Электропроводка на эстакаде и в насосной должна быть выполнена в герметичных трубах.  Для освещения территории объекта предусмотреть мачты освещения.

2.7. В насосных предусмотреть сеть ремонтного освещения 12В. Сеть ремонтного освещения выполнить от ящика с понижающим трансформатором типа ЯТП 0,250-220/12 кабелем марки ВВГ 3х1,5-1кВ, в кабельном лотке.

2.8. Управление освещением местное и автоматическое от фотореле и реле времени. Для защиты от скачков входного напряжения на входе установить стабилизатор напряжения. Предусмотреть измерительные приборы, для контроля величин токов, напряжения 3-х фаз на вводах и величин токов одной фазы на всех отходящих фидерах, а также приборы учёта электроэнергии.

2.9. Предусмотреть конденсаторные установки, для повышения cos f до 0,98.

2.10. Предусмотреть молниезащиту и заземление проектируемых объектов согласно действующих норм и стандартов Туркменистана.

2.11. Все электромонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с Правилами устройства электроустановок (ПУЭ).

3.Подключение реконструируемой железнодорожной бензиновой

эстакады к действующей системе связи (1-й подобъект):

3.1. Точку подключения линий связи определить от действующего шкафа №10 (у насосной Кенарской группы цеха №8 ТКНПЗ) с примерной протяженностью 1000м. Марка кабеля-ТПП 10х2х0,4.;

3.2. Обеспечить носимыми светильниками (фонарями) в количестве- 20 шт.;

3.3. Телефонизацией предусмотреть связь во взрывозащищенном исполнении:

- прямая связь с маршрутной группой;

- прямая связь с весовой;

- прямая связь с 333- ВЧПБ  с  установлением телефонных аппаратов.

3.4. Предусмотреть громкую связь;

3.5. Обеспечить носимой радиостанцией в количестве- 20 шт.;

3.6. Обеспечить пожарной сигнализацией с установкой датчиков для оповещения диспетчера 333-ВЧПБ;

3.7. Для ведения контроля со стороны начальника эстакадного хозяйства,  весовой и директора КПХ и ОН установить камеры видеонаблюдения в количестве-20 шт.

Камеры должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении, а кабеля должны обладать свойствами нераспространения горения;

3.8. Для контроля за состоянием загазованности воздушной среды обеспечить газоанализатором.

4. Подключение вновь строящейся площадки для налива

нефтепродуктов в автомобильные цистерны к действующей

системе связи (2-й подобъект):

4.1. Точку подключения линий связи определить от действующего шкафа №10 (у насосной Кенарской группы цеха №8 ТКНПЗ) с примерной протяженностью 800м.

4.2. Обеспечить носимыми светильниками (фонарями) вколичестве- 10 шт.;

4.3. Телефонизацией предусмотреть связь во взрывозащищенном исполнении:

- прямая связь с маршрутной группой;

- прямая связь с весовой;

- прямая связь с 333- ВЧПБ  с  установлением телефонных аппаратов.

4.4. Предусмотреть громкую связь.

4.5. Обеспечить носимой радиостанцией в количестве- 10 шт.;

4.6. Обеспечить пожарной сигнализацией с установкой датчиков для оповещения диспетчера 333-ВЧПБ;

4.7. Для ведения контроля со стороны начальника эстакадного хозяйства,  весовой и директора КПХ и ОН установить камеры видеонаблюдения в количестве-10 шт. Камеры должны быть выполнены во взрывозащищенном исполнении, а кабеля должны обладать свойствами нераспространения горения.

4.8. Для контроля за состоянием загазованности воздушной среды  обеспечить газоанализатором.

Примечание: Технические условия являются неотъемлемой частью Технического задания и дополняет его с учетом поступивших вопросов от участников международного тендера и в связи с этим, дополнительного рассмотрения специалистами предприятия некоторых положений Технического задания для качественной подготовки Технико-коммерческих предложений и проектирования объектов.