Приложение № 5

Технические условия

на подключение средств автоматики и учета нефтепродуктов

реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады

и строящейся площадки для налива нефтепродуктов в

автомобильные цистерны к действующей системе электроснабжения

и выполнения эксплуатационных требований

1.По реконструкции железнодорожной бензиновой эстакады

(1-ый подобъект):

  - Для электропитания средств автоматики и учета нефтепродуктов объекта, предусмотренных Техническим заданием установить электрический шкаф и подключить его к действующей системе электроснабжения. Электрический шкаф должен быть герметичным, т.е. пыле-влаго непронецаемым и иметь защиту от прямых солнечных лучей.

Место расположения электрического шкафа определить проектом предварительно согласовав с Заказчиком;

1.2. При поставке и установке объемных турбинных счетчиков и поверочной установки Подрядчик должен предоставить Заказчику:

-Паспорта счетчиков и поверочной установки;                                                         ---Инструкция по их монтажу:

- Руководства по их эксплуатации;

-Их сертификат соответствия;

-О внесении в госреестр СИ;

-Свидетельство об утверждении типа средств измерений ;

-Описание типа средств измерений как Приложение к Свидетельству;

-Методика госповерки счетчика и поверочной установки;

-Свидетельство о прохождении первичной госповерки в стране изготовления   или другие документы от завода – изготовителя, дающие право на внесение счетчика и поверочной установки  в Госреестр СИ и утверждения типа средств измерений.

1.3. Помещение для поверочной установки построить в районе административного здания участка КИП и А;

1.4. Предусмотреть фильтры, обеспечивающие заданную пропускную способность, а также защиту счетчиков и поверочной установки от повреждения мех. примесями.

1.5. Подрядчику проводить первичную госповерку устанавливаемых средств измерений перед сдачей объекта в эксплуатацию.  Относительная погрешность счетчиков- 0,25%. Относительная  погрешность поверочной установки- 0,15%.

1.6. Предоставить комплект инструментов и запасных частей, а также измерительных приборов (Hart-коммуникатор Emerson 475, цифровые  мультиметры и другие) для облуживания КИП и А.

2. По строительству площадки для налива нефтепродуктов в     автомобильные цистерны (2-ой подобъект):

2.1. Для электропитания средств автоматики и учета нефтепродуктов объекта, предусмотренных Техническим заданием установить электрический шкаф и подключить его к действующей системе электроснабжения. Электрический шкаф должен быть герметичным, т.е. пыле-влагонепроницаемым и иметь защиту от

прямых солнечных лучей.

Место расположения электрического шкафа определить проектом предварительно согласовав с Заказчиком;

2.2. При поставке и установке автомобильных весов Подрядчик должен предоставить Заказчику:

-Паспорта автомобильных весов;

-Инструкция по их монтажу:

- Руководства по их эксплуатации;

-Их сертификат соответствия;

-О внесении в госреестр СИ;

-Свидетельство об утверждении типа средств измерений ;

-Описание типа средств измерений как Приложение к Свидетельству;

-Методика госповерки;

-Свидетельство о прохождении первичной госповерки в стране изготовления   или другие документы от завода – изготовителя, дающие право на внесение автомобильных весов  в Госреестр СИ и утверждения типа средств измерений;

2.3. Подрядчику проводить первичную госповерку устанавливаемых средств измерений перед сдачей объекта эксплуатацию;

2.4. Автомобильные весы предусмотреть соглаçно ГОСТ OIML R76-1-2011 с максимальной нагрузкой 80 тонн по третьему (среднему) классу  точности.

Примечание: Технические условия являются неотъемлемой частью Технического задания и дополняет его с учетом поступивших вопросов от участников международного тендера и в связи с этим, дополнительного рассмотрения специалистами предприятия некоторых положений Технического задания для качественной подготовки Технико-коммерческих предложений и проектирования объектов.