Приложение № 1

Технические условия

на подключение реконструируемой железнодорожной бензиновой

эстакады и вновь строящейся площадки для налива нефтепродуктов

в автомобильные цистерны к действующим технологическим трубопроводам и инженерным сетям.

1.Подключение реконструируемой железнодорожной бензиновой

эстакады и вновь строящейся площадки для налива

нефтепродуктов в автомобильные цистерны к действующим

технологическим трубопроводам:

  - По реконструкции железнодорожной бензиновой эстакады (1-ый

подобъект):

1.1.1.Для погрузки автобензина марки А-80 проложить трубопровод диаметром 426мм х 10мм от реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады до главной задвижки данного нефтепродукта в тупике реконструируемого объекта, протяженностью  ориентировочно 20 п.м. Точку подключения предусмотреть в районе главной задвижки данного нефтепродукта с заменой главной задвижки на  электроприводную.

Трассу прокладки трубопровода и количество устанавливаемых   задвижек предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком;

1.1.2. Для погрузки автобензина марки А-92 проложить трубопровод диаметром 426мм х 10мм от реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады до главной задвижки данного нефтепродукта в тупике реконструируемого объекта, протяженностью  ориентировочно 20 п.м.. Точку подключения предусмотреть в районе главной задвижки данного нефтепродукта с заменой главной задвижки на электроприводную.

Трассу прокладки трубопровода и количество устанавливаемых задвижек предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком;

1.1.3. Для погрузки автобензина марки А-95 проложить трубопровод диаметром 426мм х 10мм   от реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады до главной задвижки данного нефтепродукта в тупике реконструируемого объекта, протяженностью  ориентировочно 20 п.м.. Точку подключения предусмотреть в районе главной задвижки данного нефтепродукта с заменой главной задвижки на электроприводную.

Трассу прокладки трубопровода и количество устанавливаемых задвижек предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком;

1.1.4. Для погрузки гидроочищенного дизельного топлива проложить трубопровод диаметром 426мм х 10мм от реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады до главной задвижки данного нефтепродукта в тупике реконструируемого объекта, протяженностью  ориентировочно 20 п.м. Точку подключения предусмотреть в районе главной задвижки данного нефтепродукта с заменой главной задвижки на электроприводную.

Трассу прокладки трубопровода и количество устанавливаемых задвижек предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком;

1.1.5. Для погрузки неочищенного дизельного топлива  марки Л 0,2-62 проложить трубопровод диаметром 426мм х 10мм  от реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады до трассы данного нефтепродукта в тупике реконструируемого объекта вдоль дороги, протяженностью  ориентировочно 50 п.м. Точку подключения предусмотреть в районе трассы данного нефтепродукта с установкой электроприводной главной задвижки.

Трассу прокладки трубопровода и количество устанавливаемых задвижек предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком;

1.1.6. Для погрузки авиационного керосина марки ТС-1 проложить трубопровод диаметром 426мм х 10мм   от реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады до трассы данного нефтепродукта в тупике реконструируемого объекта вдоль дороги, протяженностью  ориентировочно 50 п.м. Точку подключения предусмотреть в районе трассы данного нефтепродукта с установкой электроприводной главной задвижки.

Трассу прокладки трубопровода и количество устанавливаемых задвижек предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком;

1.1.7. Для погрузки осветительного керосина проложить трубопровод диаметром 325мм х 9мм от реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады до трассы данного нефтепродукта в тупике реконструируемого объекта вдоль дороги, протяженностью  ориентировочно 50 п.м. Точку подключения предусмотреть в районе трассы данного нефтепродукта с установкой электроприводной главной задвижки.

Трассу прокладки трубопровода и количество устанавливаемых задвижек предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком;

1.1.8. Для погрузки керосина технического проложить трубопровод диаметром 325мм х 9мм от реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады до трассы данного нефтепродукта в тупике реконструируемого объекта вдоль дороги, протяженностью  ориентировочно 50 п.м.. Точку подключения предусмотреть в районе трассы данного нефтепродукта с установкой электроприводной главной задвижки.

Трассу прокладки трубопровода и количество устанавливаемых задвижек предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

1.1.9. Прямогонный бензин наливается с переходом на автобензин марки А-80.

1.2. По строительству площадки для налива нефтепродуктов в     автомобильные цистерны (2-ой подобъект):

1.2.1. Для налива автобензина марки А-80 проложить трубопровод диаметром 157мм х 6мм от строящейся площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны до монифольда задвижек трубопроводов, идущих к Кенарской нефтебазе ГУ «ТНО», протяженностью  ориентировочно 250 п.м. Точку подключения предусмотреть в районе резервуара № 29а к трубопроводу автобензина марки А-80 с установкой задвижек и насоса (основной и резервный).

Трассу прокладки трубопровода, количество задвижек и параметры насоса предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком;

1.2.2. Для погрузки автобензина марки А-92 проложить трубопровод диаметром 157мм х 6мм от строящейся площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны до монифольда задвижек трубопроводов, идущих к Кенарской нефтебазе ГУ «ТНО», протяженностью  ориентировочно 250 п.м. Точку подключения предусмотреть в районе резервуара № 29а к трубопроводу автобензина марки А-92 с установкой задвижек и насоса (основной и резервный).

Трассу прокладки трубопровода, количество задвижек и параметры насоса предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

1.2.3. Для погрузки автобензина марки А-95 проложить трубопровод диаметром157мм х 6мм от строящейся площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны до монифольда задвижек трубопроводов, идущих к Кенарской нефтебазе ГУ «ТНО», протяженностью  ориентировочно 250 п.м. Точку подключения предусмотреть в районе резервуара № 29а к трубопроводу автобензина марки А-95 с установкой задвижек и насоса (основной и резервный).

Трассу прокладки трубопровода, количество задвижек и параметры насоса предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

1.2.4. Для погрузки гидроочищенного дизельного топлива проложить трубопровод диаметром 157мм х 6мм от строящейся площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны до монифольда задвижек трубопроводов, идущих к Кенарской нефтебазе ГУ «ТНО», протяженностью  ориентировочно 250 п.м. Точку подключения предусмотреть в районе резервуара № 29а к трубопроводу гидроочищенного дизельного топлива с установкой задвижек и насоса (основной и резервный).

Трассу прокладки трубопровода, количество задвижек и параметры насоса предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

1.2.5. Для погрузки неочищенного дизельного топлива марки Л 0,2-62 проложить трубопровод диаметром 157мм х 6мм от площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны до автоматизированной железнодорожной эстакады для налива светлых нефтепродуктов, протяженностью ориентировочно 660 п.м.. Точку подключения предусмотреть в районе данной ж.д. эстакады  с установкой задвижек и насоса (основной и резервный).

Трассу прокладки трубопровода, количество задвижек и параметры насоса предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

1.2.6. Для погрузки авиационного керосина марки ТС-1 проложить трубопровод диаметром157мм х 6мм от площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны до автоматизированной железнодорожной эстакады для налива светлых нефтепродуктов, протяженностью ориентировочно 660 п.м.. Точку подключения предусмотреть в районе данной ж.д. эстакады  с установкой задвижек и насоса (основной и резервный).

Трассу прокладки трубопровода, количество задвижек и параметры насоса предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

1.2.7. Для погрузки осветительного керосина проложить трубопровод диаметром 157мм х 6мм от площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны до автоматизированной железнодорожной эстакады для налива светлых нефтепродуктов, протяженностью ориентировочно 660 п.м. Точку подключения предусмотреть в районе данной ж.д. эстакады с установкой задвижек и насоса (основной и  резервный).

Трассу прокладки трубопровода, количество задвижек и параметры насоса предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

1.2.8. Для погрузки базового масла марки SN-180 проложить трубопровод диаметром 157мм х 6мм от площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны до тупика этих ж.д. подъездных путей №№ 9,10 вдоль дороги, протяженностью ориентировочно 1050 п.м. и предусмотреть тепловую изоляцию. Точку подключения предусмотреть в районе тупика этих ж.д. подъездных путей с установкой задвижек и насоса (основной и резервный).

Трассу прокладки трубопровода, количество задвижек и параметры насоса предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

1.2.9. Для погрузки базового масла марки SN-350 проложить трубопровод диаметром 157мм х 6мм от площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны до тупика ж.д. подъездных путей №№ 9,10 вдоль дороги, протяженностью  ориентировочно 1050 п.м. и предусмотреть тепловую изоляцию. Точку подключения предусмотреть в районе тупика этих ж.д. подъездных путей с установкой задвижек и насоса (основной и резервный).

Трассу прокладки трубопровода, количество задвижек и параметры насоса предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

2. Подключение реконструируемой железнодорожной бензиновой

эстакады и вновь строящейся площадки для налива

нефтепродуктов в автомобильные цистерны к действующей

системе противопожарного водоснабжения:

2.1. По реконструкции железнодорожной бензиновой эстакады (1-ый

подобъект):

2.1.1. Для подключения противопожарного водоснабжения реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады к   действующей системе пожаротушения проложить трубопровод от реконструируемого объекта до действующей системы пожаротушения в тупикe подъездных путей №№ 9,10 в районе «Бомбоубежища». Диаметр трубопровода определить проектом исходя из потребности системы пожаротушения объекта, предусмотренной Техническим заданием. Точку подключения предусмотреть в районе пожарного гидранта № 162 с установкой задвижек.

Трассу прокладки трубопровода и количество устанавливаемых   задвижек предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

2.2. По строительству площадки для налива нефтепродуктов в     автомобильные цистерны (2-ой подобъект):

2.2.1. Для подключения противопожарного водоснабжения вновь  строящейся площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны к  действующей системе пожаротушения проложить трубопровод от вновь строящегося объекта до районе нефтяной ямы № 1. Диаметр трубопровода определить проектом исходя из потребности системы пожаротушения объекта предусмотренной Техническим заданием. Точку подключения предусмотреть в районе пожарного гидранта № 172 с установкой задвижек.

Трассу прокладки трубопровода и количество устанавливаемых   задвижек предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил,  предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

3. Подключение реконструируемой железнодорожной бензиновой

эстакады и вновь строящейся площадки для налива

нефтепродуктов в автомобильные цистерны к действующей

системе теплоснабжения:

3.1. По реконструкции железнодорожной бензиновой эстакады

(1-ый подобъект):

3.1.1. Для подключения системы теплоснабжения реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады к действующей системе теплоснабжения проложить трубопровод от реконструируемого объекта до действующей системы теплоснабжения идущей в районе бомбоубежища № 36. Диаметр трубопровода определить проектом исходя из потребности системы теплоснабжения объекта предусмотренной Техническим заданием. Точку подключения предусмотреть в районе бомбоубежища № 36 (тупик бензиновой эстакады)  с установкой паровых задвижек и вентилей.

Трассу прокладки трубопровода и количество устанавливаемых   паровых задвижек и вентилей предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

3.2. По строительству площадки для налива нефтепродуктов

в автомобильные цистерны (2-ой подобъект):

3.2.1. Для подключения системы теплоснабжения вновь  строящейся площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны к действующей системе теплоснабжения проложить трубопровод от вновь строящегося объекта до действующей системы теплоснабжения идущей в районе нефтяной ямы № 1. Диаметр трубопровода определить проектом исходя из потребности  системы теплоснабжения объекта предусмотренной Техническим заданием. Точку подключения предусмотреть в районе между нефтяной ямой № 1 и насосной

№ 8 с установкой паровых задвижек и вентилей.

Трассу прокладки трубопровода и количество устанавливаемых паровых задвижек и вентилей предусмотреть проектом согласно действующих норм и правил, предварительно согласовав вопрос с Заказчиком.

4.Сбор промышленных и ливневых стоков с последующей откачкой

их в очистные сооружения.

4.1. По реконструкции железнодорожной бензиновой эстакады

(1-ый подобъект):

4.1.1. Для сбора промышленных и ливневых стоков и пролитого нефтепродукта проложить бетонный лоток по обоим сторонам реконструируемой железнодорожной бензиновой эстакады с подключением к колодцам действующей системы канализации. Планировку площадки объекта производить так, чтобы вышеуказанные собираемые продукты по канализационным лоткам самотеком стекали к колодцам действующей системы канализации.

4.2. По строительству площадки для налива нефтепродуктов в автомобильные цистерны (2-ой подобъект):

4.2.1. Предусмотреть в районе площадки для налива нефтепродуктов в   автомобильные цистерны закрытую подземную нефтеловушку с колодцем объемом 20м3 и автоматическую насосную для сбора и откачки пролитого нефтепродукта и промышленных и ливневых стоков.

4.2.2. Проложить бетонный лоток от площадки для налива нефтепродуктов в

автомобильные цистерны до проектируемой закрытой подземной нефтеловушки примерной протяженностью 75метров. Планировку площадки объекта производить так, чтобы вышеуказанные собираемые продукты по канализационным лоткам самотеком стекали в закрытую нефтеловушку.

4.2.3. Проложить напорный канализационный трубопровод Ду250 от проектируемой нефтеловушки до действующей канализационной системы идущей от бензинового парка примерной протяженностью 300 метров и подключить к действующему колодцу.

Примечание: Технические условия являются неотъемлемой частью Технического задания и дополняет его с учетом поступивших вопросов от участников международного тендера и в связи с этим, дополнительного рассмотрения специалистами предприятия некоторых положений Технического задания для качественной подготовки Технико-коммерческих предложений и проектирования объектов.