Техническое задание

на разработку тендерного предложения по объекту:

«Проектирование и строительство новых Береговой насосной станции и Установки опреснения морской воды производительностью 15 000 м3/сутки для Туркменбашинского КНПЗ»

| 1. Наименование предприятия Заказчика и объекта строительства | 1.1 Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов, г.Туркменбаши, Туркменистан. 1.2 Береговая насосная станция и Установка опреснения морской воды производительностью 15 000 м3/сутки |
| --- | --- |
| 2. Заказчик | 2.1 Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (далее ТКНПЗ). |
| 3. Подрядчик | 3.1 Будет определен по результатам тендера. |
| 4. Основание для проведения тендера | 4.1 «Программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2028 годы, утвержденная Постановлением Президента Туркменистана за №179 от 08.07.2022 года». 4.2 Разрешение Кабинета Министров Туркменистана |
| 5. Вид строительства | 5.1 Строительство объекта «Под ключ». |
| 6. Цель строительства | 6.1 Бесперебойное обеспечение существующих и вновь вводимых технологических установок ТКНПЗ опресненной водой. 6.2 Бесперебойное обеспечение свежей морской водой опреснительных установок №1,2 и нового опреснителя, объединенного противопожарного водовода, для технологических нужд объектов ТКНПЗ и подпитки оборотной системы технологических установок. |
| 7. Условия строительства | 7.1 Сейсмичность района строительства – 9 баллов по шкале MSK-64. 7.2 Строительство объекта производится в условиях действующего завода, и оно не должно создавать помехи для работы системы водозабора, существующих Береговой насосной станции №3 цеха №15 и Установки по опреснению морской воды №3 цеха №20. |
| 8. Требования по проектированию | 8.1 Стадийность проектирования - в две стадии: -Проект (Базовый проект); -Рабочая документация (Детальный проект). 8.2 Проектную документацию выполнить в соответствии с нормами, правилами, инструкциями и указаниями, действующими на территории Туркменистана. |
| 9. Основные технические характеристики объекта строительства | 9.1 Береговая насосная станция: 9.1.1 Режим работы – круглогодичный, круглосуточный, непрерывный. Количество часов работы в году – 8760 часов. 9.1.2 Морская вода подается: - в существующий трубопровод Ду300мм – на опреснительные установки №1 и №2 цеха №20; - в новый трубопровод в две нитки, Ду400мм каждая – на технические и противопожарные нужды ТКНПЗ; - в новый трубопровод в две нитки, на новую Установку опреснения морской воды. 9.1.3 Производительность насосной станции: требуется расчет с учетом следующих потребностей: - подача морской воды на установки опреснения морской воды №1 и №2 (на территории ТКНПЗ) – 1000 м3/ч (по проектной производительности); - подача морской воды на технические нужды объектов ТКНПЗ – 700 м3/ч; - подача морской воды в противопожарную систему ТКНПЗ при расходе воды на пожаротушение из расчета двух одновременных пожаров – 1332 м3/ч (п.8.20, п.8.21 ВУПП-88); - подача морской воды на новую Установку опреснения морской воды производительностью 15 000 м3/сутки по опресненной воде (расход морской воды рассчитать). 9.1.4 Производительность и режим работы насосов: - производительность и количество насосов должны полностью обеспечивать потребность в морской воде, указанную в п. 9.1.3; - режим работы насосов и количество резервных агрегатов предусмотреть с учетом принадлежности проектируемой Береговой насосной станции к 1-й категории по степени надежности и бесперебойного обеспечения свежей морской водой объектов потребления; - требуемое давление на выходе из насосной станции - 14,5 – 16,5 кг/см2; - требуемое давление на выходе из насосной станции для подачи морской воды на новую опреснительную установку рассчитать в составе проекта. 9.1.5 Тип насосной станции и водозабора: - спроектировать и построить насосную станцию заглубленного типа с учетом обеспечения необходимой высоты всасывания насосов при всех колебаниях уровня воды в открытом водоисточнике; - тип водозабора: береговой, совмещенный с заглубленными резервуарами-отстойниками. 9.2 Установка опреснения морской воды в составе блоков обратного осмоса, систем ультрафильтрации и вспомогательного оборудования. 9.2.1 Производительность установки опреснения морской воды должна составлять 15 000 м3/сутки по опресненной воде. Опресненная вода должна соответствовать основным характеристикам и требованиям предъявляемым к качеству опресненной воды (см. Приложение №1). Для информации прилагается справка о качестве морской воды Туркменбашинского канала отобранной с водозабора Опреснителя №3 ТКНПЗ (см. Приложение №1 «А»). 9.2.2 Режим работы – круглогодичный, круглосуточный, непрерывный. Количество часов работы в году – 8760 часов. |
| 10. Особые условия | 10.1 Береговая насосная станция: - Водозаборное сооружение должно обеспечивать надежный и бесперебойный забор воды из водоисточника расчетного количества воды при заданных ее уровнях, и защищать систему от попадания в насосы механических примесей (сора и рыбы). - Металлоконструкции, оборудование и составляющие элементы Береговой насосной станции должны быть защищены от коррозии и обеспечивать механическую прочность в условиях сейсмичности района - 9 баллов по шкале MSK-64. 10.1.2.1 Конструкция подземной части здания насосной станции должна быть спроектирована с учетом высокого давления грунтовых вод и обеспечивать высокую прочность и водонепроницаемость. - Поставляемые насосы должны быть изготовлены из материала, стойкому к воздействию морской воды. - Для управления насосами предусмотреть применение системы частотного регулирования. - Предусмотреть в составе новой насосной станции монтаж имеющихся у Заказчика насосов с электродвигателями (производства FLOWSERVE и АВВ) в количестве 3 шт. по Q-2000 м3/ч каждый (один насос без электродвигателя). - Предусмотреть поставку запасных частей для этих насосов. - Предусмотреть поставку одного электродвигателя 6 кВ для одного из насосов Заказчика Q-2000 м3/ч (см. Приложение №7). - Учесть местные условия (центральная автомобильная трасса, горный массив и действующие трубопроводы) для прокладки до ТКНПЗ новых водоводов и кабелей. 10.2 Установка опреснения морской воды в составе: 10.2.1 Мембраны обратного осмоса, предназначенные для опреснения морской воды выбрать диаметром 8”, модель определить при проектировании. 10.2.2 Процент извлечения опресненной воды из морской не менее - 60%. 10.2.3 Предусмотреть применение системы частотного регулирования для управления насосами высокого давления, насосами морской воды, насосами пресной воды. 10.2.4 В объем поставки включить прибор для проверки целостности мембран в соответствии с документом TSB101.01, прибор для измерения SDI (Silt Density Index-индекс плотности ила), прибор РН-метр, прибор для проверки электропроводности. Ко всем приборам предоставить расходные материалы сроком на один год эксплуатации. 10.2.5 Запроектировать стационарную систему для химической очистки мембран обратного осмоса на месте (CIP), оборудованную подогревателями для регулирования температуры промывочного раствора. Заполнение системы водой должно производиться от системы обратного осмоса. 10.2.6 Модель узла тонкой фильтрации определить при проектировании. Комплектацию согласовать с Заказчиком. Степень фильтрации 5 микрон. Предусмотреть возможность замены картриджей без остановки обратного осмоса. 10.2.7 Технологическую схему установки согласовать на этапе разработки технического предложения. 10.2.8 Предусмотреть проектом установку поточных анализаторов остаточного хлора, электропроводности, рН. Место монтажа приборов согласовать с Заказчиком. 10.2.9 Веселы обратного осмоса применить с расчетным давлением 1000 PSI. Количество и модель определить при проектировании и согласовать с Заказчиком. 10.2.10 Узел фильтрации: 10.2.10.1 Предусмотреть блок очистки полного объема поступающей морской воды физико-химическим способом, с помощью коагуляции-флокуляции. 10.2.10.2 Фильтрация должна осуществляться с помощью механического самоочищающегося фильтра 150 микрон, блока дисковых фильтров 100 микрон, ультрафильтра-ционной системы, пропускной способностью, обеспечивающей потребность обратного осмоса. 10.2.10.3 Рабочее состояние узлов фильтрации и основные параметры должны быть выведены на общий пульт управления оператора. 10.2.10.4 Предусмотреть проектом монтаж приборов контроля мутности до и после ультрафильтрации. 10.2.10.5 Предусмотреть систему промывки фильтров в автоматическом и ручном режимах. 10.2.10.6 Предусмотреть один дополнительный блок для механической фильтрации, дисковых фильтров и ультрафильтрации, который будет выполнять функции выведенного в ремонт одного из блоков, чтобы производительность оставалась прежней. |
| 11. Объем работ | - Запроектировать и построить Береговую насосную станцию для откачки свежей морской воды для объектов ТКНПЗ. 11.1.1 Обустроить Водоподводящий канал. 11.1.1.1 Выполнить бетонное обвалование водоподводящего канала. 11.1.1.2 Произвести дноуглубительные работы и очистку от водорослей. 11.1.1.3 Произвести укрепление дна канала. Дно водоподводящего канала, примыкающее к заглубленным резервуарам-отстойникам, должно быть защищено от размыва. 11.1.2. Проектирование и строительство заглубленных резервуаров-отстойников, которые должны находится между водозабором и Береговой насосной станцией. Заглубленные резервуары-отстойники предназначены для подачи очищенной морской воды на Береговую насосную станцию. Резервуары-отстойники должны быть обеспечены погружными глубинными насосами для откачки осадка с днища резервуара. Количество и объём резервуаров-отстойников необходимо рассчитать. При расчете количества и объёма резервуаров учесть чистку резервуара без уменьшения производительности и остановки объекта. 11.1.3 Водозаборное сооружение должно состоять из приточных камер и аванкамер. 11.1.4 В приточных камерах установить 2 линии вращающихся решеток: грубой очистки (40 мм) и тонкой очистки (4 мм). Решетки должны иметь автоматическую систему очистки. Мусор сбрасывается в специальный контейнер. 11.1.5 На прием каждого насоса предусмотреть отдельную аванкамеру. Аванкамеры оборудовать ремонтными затворами. 11.1.6 Предусмотреть понтоны для возможности проведения ремонтных работ. 11.1.7 В здании насосной станции предусмотреть грузоподъемные механизмы с электроприводом, для проведения ремонтных работ с учетом максимального веса оборудования. Для технического обслуживания грузоподъёмных механизмов с электроприводом необходимо предусмотреть ремонтную площадку. 11.1.8 В машинном зале установить имеющиеся у Заказчика насосы с электродвигателями – 3 шт. (Flowserve). 11.1.9 Выполнить поставку и установку насосов для откачки морской воды на ТКНПЗ – 2 шт. по 1000 м3/ч каждый. 11.1.10 Выполнить поставку и установку насосов с электродвигателями для подачи морской воды на новую Установку опреснения морской воды (мощность и количество определить методом расчета и согласовать с Заказчиком). 11.1.11 Предусмотреть поставку и установку дренажных насосов: в машинном зале – 2 штуки по 25 м3/час, на 1 этаже - 2 штуки по 50 м3/час каждый. 11.1.12 На выходе морской воды с насосной станции на ТКНПЗ предусмотреть автоматическую систему фильтрации морской воды с общей пропускной способностью 3000 м3/час и степенью очистки 200 µm, с автоматической самоочисткой. 11.1.13 Предусмотреть узел дозировки химических реагентов с подачей в напорный трубопровод откачки на ТКНПЗ для предотвращения биообрастания и улучшения качества воды. 11.1.14 Предусмотреть установку расходомеров для коммерческого учета количества воды насосной станции. 11.1.15 Для откачки морской воды на технические и противопожарные нужды ТКНПЗ запроектировать и произвести монтаж нового водовода от насосной станции до завода в две нитки Ду-400 мм каждая. Выполнить подключение: - для одной нитки одна точка – в районе очистных сооружений цеха №15; -для второй нитки две точки – в районе Установки производства мешков цеха №6 и сырьевой парк №1 цеха №8. Длину трубопровода рассчитать. 11.1.16 Выполнить подключение к существующему трубопроводу подачи морской воды на опреснительные установки №1 и №2 на ТКНПЗ. 11.2 Запроектировать и построить установку опреснения морской воды производительностью 15 000 м3/сутки в составе: 11.2.1 Проектирование и строительство системы подачи химических реагентов для обеззараживания, осветления и нейтрализации воды на всех этапах ее обработки, блока предварительной механической очистки воды, блока коагуляции. 11.2.2 В осенне-зимний период, морскую воду подаваемую с Береговой насосной станции на установку опреснения морской воды необходимо подогревать паром до определенной температуры, для этого необходимо запроектировать и построить котельную для собственных нужд установки (подогрев морской воды, трубопроводов, насосных, помещений АБК). 11.2.3 Проектирование и строительство нового здания опреснительно-фильтрующей установки с фильтрами ультрафильтрации морской воды и установкой обратного осмоса. 11.2.4 Проектирование и строительство новой распределительной насосной станции. 11.2.5 Проектирование и строительство новых зданий – дозировочной химических реагентов, электролизной вырабатываемой гипохлорит натрия, трансформаторной подстанции с ЛЭП. 11.2.6 Проектирование и строительство накопительных резервуаров сбросных вод объемом 1500 м3 в количестве 2 штук, канализационной насосной станции, резервуаров опресненной чистой воды общим объемом 5000 м3 в количестве 3 штук. 11.2.7 Проектирование и строительство: проходной, навеса для 15 автомашин, административно-бытового здания с учетом размещения персонала обслуживания Установки опреснения морской воды и Береговой насосной станции, с комнатой приема пищи и санитарным узлом, строительство склада для хранения химических реагентов сроком на 3 месяца, склада запасных частей, мастерской, химической лаборатории, операторной и укомплектовать их соответствующим оборудованием, инвентарем и мебелью, химическими реактивами и материалами (см. Приложение №6). 11.2.8 Проектирование и строительство всех внутриплощадочных коммуникаций объекта (водопровода, канализации, технологических линий, электроснабжение). 11.2.9 Благоустройство территории: - территорию установки максимально озеленить травяными газонами и боскетами с посадкой декоративных деревьев и кустарников. Для полива зеленых насаждений предусмотреть спринклерную и капельную системы орошения зеленых насаждений. Дороги внутри установки, проезды и открытые площадки - забетонировать, пешеходные дорожки выложить тротуарной плиткой или декоративным бетоном. На территории установки установить осветительные приборы. Ограждение территории установки глухое с устройством контрольно-пропускного пункта, с освещением по всему периметру и установкой системы видеонаблюдения с записывающим устройством. Сигналы вывести: в кабинет начальника ВОХР, в кабинет начальника установки и проходную. Также предусмотреть видеонаблюдение самой установки (территория, насосные, резервуары, подстанция и т.д.) с записывающим устройством. 11.2.10 Предусмотреть установку очистки бытовых стоков объекта с дальнейшим использованием очищенной воды для полива зеленых насаждений на территории объекта. 11.2.11 Все агрегаты по очистке морской воды должны проектироваться с 10% запасом мощностей. 11.2.12 Между ступенями, для увеличения осмотического давления предусмотреть турбонагнетатель. 11.2.13 Предусмотреть прокладку трубопровода (сечение и длину произвести методом расчета), с установкой расходомера, для отвода рассола от установки опреснения морской воды до места сброса в отводной канал ТТЭЦ. 11.3 Распределительная насосная станция и напорные трубопроводы: 11.3.1 Выбор площадки строительства насосной станции, проведение топогеодезической съемки площадки строительства, проведение инженерно-геологических и гидрогеологических изысканий площадки строительства, выполнение гидрогеологического расчета. 11.3.2 Проектирование и строительство узла сооружений насосной станции общей производительностью 0,2 м3/сек., максимальным манометрическим напором до 120 м. 11.3.3 Монтаж гидромеханического, электротехнического, кранового, вспомогательного оборудования и расходомеров для коммерческого учета количества воды насосной станции. 11.3.4 Всасывающие трубопроводы, забирающие воду из резервуаров чистой воды, напорный трубопровод в две нитки с расходомером, от установки по опреснению морской воды до Котельной №2 цеха №20 ТКНПЗ - определить путем расчета. 11.3.5 Вспомогательные, бытовые объекты и сооружения на насосной станции. 11.3.6 Пусконаладочные работы и пусковые испытания оборудования насосной станции. 11.3.7 Сдача насосной станции в промышленную эксплуатацию. 11.4 Подъездная асфальтированная автомобильная дорога: -проектирование и строительство двусторонней асфальтированной автомобильной дороги от центральной автодороги до установки, шириной до 12 метров, предусмотрев освещение, пешеходный тротуар и бордюры. Опоры освещения должны быть декоративными со светодиодными (LED) светильниками, покрашенными в белый цвет. |
| 12. Требования к автоматизации и механизации трудоемких работ | 12.1 Автоматизированная система управления установки должна быть реализована с применением серии программируемых контроллеров из семейства Simatic S7 производства компании Siemens. 12.2 В качестве АРМ оператора необходимо использовать современный компьютер со SCADA – системой WinCC V7, совмещающей возможности контроля состояния оборудования, управления, а также, архивирования параметров технологического процесса. 12.3 Для связи между контроллером и компьютером необходимо использовать современное, высокоскоростное решение – интерфейс Ethernet (витая пара). 12.4 Для обеспечения бесперебойного питания компьютера и шкафа системы управления необходимо предусмотреть источник бесперебойного питания. 12.5 При разработке проекта АСУ предусмотреть меры по защите информации от несанкционированного доступа. 12.6 Автоматизированная система управления должна обеспечивать следующие диагностические функции: - Контроль обрыва, короткого замыкания аналоговых датчиков, диагностика компонентов системы автоматизации; - Подсчёт времени наработки основного технологического оборудования. Выдача обслуживающему персоналу предупредительных сообщений о необходимости технического обслуживания оборудования на основании часов работы; - Для основных параметров, влияющих на качество продукции, должны генерироваться сообщения при приближении к допустимым пределам; - Все аналоговые параметры должны архивироваться с частотой 1 сек., глубина архивов согласовываться в техническом задании на разработку программного обеспечения. 12.7 Полевой КИП применить интеллектуальной серии с поддержкой HART – протокола. 12.8 Контрольно-измерительные приборы и регулирующая арматура должны быть унифицированы с техническими средствами системы автоматизации, наиболее применяемыми на ТКНПЗ. 12.9 Полевой КИП должны быть обеспечены защитой от воздействия внешних факторов с помощью отопляемых защитных систем (обогреваемые шкафы, кожухи и др.). 12.10 В составе поставляемого оборудования должны быть предусмотрены обменный фонд средств измерений, запасные части и материалы, необходимые для технического обслуживания и ремонта автоматизированной системы управления. 12.11 Должна быть предусмотрена возможность передачи данных (в автоматизированную систему) учета количества потребляемой, отпускаемой морской воды и энергоресурсов, с передачей технологической и отчетной информации в центральную диспетчерскую АСУЭ ТКНПЗ. 12.12 Шкалы средств измерений должны быть обозначены в единицах величин Международной системы СИ. 12.13 Состав и содержание разрабатываемой Подрядчиком «Техническое задание на создание автоматизированной системы» должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.602. 12.14 Порядок контроля и приёмки системы: - Система должна подвергаться приемочным испытаниям в соответствии с документом «Программы испытаний», который Подрядчик разрабатывает и согласовывает с Заказчиком; - По результатам испытаний Системы должен составляться «Протокол испытаний». 12.15 Перечень документации, предъявляемые Заказчику: - Техническое задание на создание Системы; - Программа приемочных испытаний; - Протокол предварительных испытаний Системы; - Акт приемки Системы в опытную эксплуатацию; - Акт о завершении работ по проверке Системы в режиме опытной эксплуатации; - Проектно-техническая документация на Систему; - Лицензии на программное обеспечение АСУ; - Заключения экспертизы проектной документации; - Методика поверки измерительных каналов Системы; - Сертификат утверждения типа средств измерений; - Акт о качестве монтажа технических средств Системы; - Акт о вводе Системы в промышленную эксплуатацию; Документация должна быть выполнена на русском языке в четырёх экземплярах на бумажном носителе и один экземпляр в электронном виде. 12.16 Предусмотреть поставку программного обеспечения и аксессуаров, необходимых для выполнения технического обслуживания электронного оборудования. 12.17 Исполнитель должен иметь опыт работы в области автоматизации системы управления технологическими процессами (при подаче тендерного предложения необходимо приложить краткое описание выполненных работ по автоматизации объектов и отзыв Заказчика). 12.18 Предусмотреть наладку связи системы управления КИП и А между новой Установкой опреснения морской воды и Котельной №2 (уровня резервуаров, которые находятся на Котельной №2). |
| 13. Электроснаб-жение и связь | 13.1 Внешнее электроснабжение - Проектирование и строительство внешних сетей электроснабжения для установки. Технические условия прилагаются (см. Приложение №2). 13.2 Внутреннее электроснабжение - Проектирование и строительство внутренних сетей электроснабжения для установки. Предусмотреть трансформаторную подстанцию собственных нужд, с дизель-генераторами. Дизель-генератор (первый) должен обеспечивать электроэнергией ответственных потребителей, связанных с безаварийной остановкой оборудования системы пожаротушения, аварийного освещения, телефонизации, радиосвязи, АСУ. Мощность подстанции и дизель-генератора определяется по расчету. 13.3 Предусмотреть дизель-генератор (второй) для обеспечения электроэнергией одного имеющегося у Заказчика насоса (FLOWSERWE) производительностью 2000м3/час, 1489 об/мин (электродвигатель 1200 кВт, 1489 об/мин, 6000V) и одного нового насоса производительностью 1000 м3/час на случай аварийной ситуации на ТКНПЗ и обесточивания Береговой насосной станции. Мощность дизель-генератора определяется по расчету Подрядчиком. 13.4 Внешние сети телефонизации. Технические условия прилагаются (см. Приложение №2). - Проектирование и строительство внешних сетей телефонизации для установки. 13.5 Внутренние сети телефонизации - Проектирование и строительство внутренних сетей телефонизации для установки. Предусмотреть телефонизацию всех зданий (определить с Заказчиком). |
| 14. Газификация | 14.1 Внешние сети газоснабжения - Проектирование и строительство внешних сетей газоснабжения для установки. Технические условия прилагаются (см. Приложение №3). 14.2 Внутренние сети газоснабжения - Проектирование и строительство внутренних сетей газоснабжения для установки. |
| 15. Общие требования Заказчика | 15.1 Предусматриваемое оборудование должно быть от производителей - мировых лидеров, и соответствовать требованиям международных стандартов. Список производителей и типы применяемого при проектировании оборудования согласовать с Заказчиком. 15.2 Предусмотреть предоставление гарантий: - на поставляемое оборудование и выполненные работы - 24 месяца после ввода новой системы в эксплуатацию; - на обслуживание и безотказную работу оборудования и механизмов - 24 месяца; - на поставленные, но не установленные запасные части и оборудование–24 месяца; - после ввода запасных частей и/или оборудования в работу–24 месяца; 15.3 Составление специалистом Подрядчика отчета о выполненных работах и предоставление его Заказчику в письменной форме и на электронном носителе. Переписка и предоставление технической документации и информации должны вестись на русском языке. При необходимости (дополнительно) – на английском языке. 15.4 В объём поставки включить все необходимые системы дозирования химических реагентов для Опреснительной установки и фильтрации, для Береговой насосной станции. 15.5 Предусмотреть поставку и монтаж систем автономной внутриобъектной радиосвязи и систем пожарной сигнализации с выводом в пожарную часть. 15.6 Разработать общую систему мониторинга и вывести на пульт оператора основные параметры работы опреснительной установки и Береговой насосной станции (перечень параметров согласовать с Заказчиком). 15.7 Работа установок должна быть максимально автоматизирована. 15.8 Проектируемые установки должны обеспечивать необходимую производительность и требуемое качество воды, при температурах морской воды от +1ºС до +30ºС. В учет взять природно-климатические условия г. Туркменбаши (см. Приложение №4). 15.9 Конструкции административных зданий, проходной, насосных станций, резервуаров чистой воды выполнить из монолитного бетона. 15.10 Фасады зданий выполнить с использованием элементов классической архитектуры. 15.11 Отделку фасадов административных зданий выполнить белой керамогранитной плитой на механическом креплении. Цокольную часть зданий облицевать гранитом. 15.12 Каркасы складских помещений, мастерских и других производственных зданий выполнить из стальных конструкций, наружную облицовку выполнить из сэндвич-панелей. 15.13 Поставляемые трубы напорных трубопроводов должны иметь как внутреннюю, так и наружную антикоррозийную изоляцию. Все трубные обвязки «обратного осмоса» должны быть выполнены из высокопрочной нержавеющей стали или соответствующих полимерных материалов. Всасывающие и разводящие трубы и запорная арматура должны быть устойчивыми к морской воде. Все наружные трубопроводы должны иметь многослойную термическую изоляцию. 15.14 Весь бетон, укладываемый в конструкции, должен быть выполнен с применением соответствующих добавок, повышающих водонепроницаемость, морозо- и солеустойчивость. Бетонные конструкции, непосредственно соприкасающиеся с морской водой (днища и стены резервуаров, сбросные и водозаборные каналы) или подвергающиеся воздействию атмосферных осадков (дороги, бордюры, тротуары), должны иметь дополнительную изоляцию, исключающую преждевременное разрушение бетона. 15.15 Предусмотреть комплект ЗИП на 3 года эксплуатации оборудования (перечень согласовать с Заказчиком). 15.16 Предусмотреть химические реагенты на 3 года эксплуатации. 15.17 Предусмотреть поставку оборудования для проведения ремонтных работ и эксплуатации, а также чистки под водой (лодка моторная, водолазное снаряжение для зимних и летних условий, инструменты, фонари). 15.18 Поставляемое оборудование должно: - комплектоваться наборами (комплектами) инструментов для выполнения ремонтных работ и текущего обслуживания. Перечень инструментов согласовать с Заказчиком; - иметь паспорта и инструкции на русском языке. 15.19 Предусмотреть обучение персонала ТКНПЗ (механики, электрики, операторы, конфигураторы, КИП и А). 15.20 Предусмотреть поставку химических реагентов, смазочных и расходных материалов для первоначального пуска, и на три года эксплуатации объекта, а также запасные части на три года эксплуатации объекта. Список запасных частей и виды применяемых реагентов для опреснения морской воды и определения качества воды составить исходя из рекомендаций изготовителя оборудования, и согласовать с Заказчиком. 15.21 Предусмотреть установку приборов учёта потребляемых и вырабатываемых энергоресурсов зарегистрированных и поверенных в «Туркменстан-дартлары». 15.22 Предусмотреть строительство противопожарной системы объекта, систем водопровода, линий промышленно-бытовых нужд, системы вентиляции и обогрева зданий. 15.23 Предусмотреть поставку специализированной автотехники: - Автомашина пикап – 2 шт; - Микроавтобус – 1 шт; - Колёсный погрузчик со сменными вилами, грузоподъемностью 2500 кг – 1 шт; -передвижные мобильные водяные насосы (помпы) производительностью до 130 л/сек-2 шт; -глубинные насосы для откачки морской воды. Производительность насосов от 65 до 160 м3/ч, высота подъема от 35 до 275 метров в количестве -4 шт; -ассенизационная машина -1 шт. 15.24 Выдача рекомендаций и предоставление технической документации по ремонту и обслуживанию оборудования опреснительных установок по требованию Заказчика на русском языке. 15.25 На этапе подготовки технико-коммерческого предложения отбор проб соискателем и определение состава морской воды в объеме, необходимом для проектирования. 15.26 Выдача консультаций по электронной почте, лицу, уполномоченному Заказчиком. 15.27 Проведение Подрядчиком заводских испытаний основного оборудования установки в присутствии специалистов Заказчика. Затраты на посещение испытаний специалистами Заказчика за счет Подрядчика. 15.28 На месте планируемого строительства нового объекта предусмотреть демонтаж железобетонных конструкций и очистку территории. |
| 16. Требования к природоохранным мероприятиям | 16.1 В рассоле, отводимом с опреснительной установки, не должно содержаться посторонних загрязнителей, отсутствующих в воде, забираемой из Каспийского моря. Содержание загрязняющих веществ (за исключением концентрации солей, имеющихся в воде Каспийского моря) в отводимом рассоле должно соответствовать нормативам, установленным для воды рыбохозяйственных водоемов. 16.2 Предусмотреть перед началом строительства разработку документа «Оценка воздействия на окружающую среду» (ОВОС) проектируемого объекта согласно требованиям государственного стандарта Туркменистана TDS579-2001, и, получив положительное заключение Министерства сельского хозяйства и охране окружающей среды Туркменистана, передать Заказчику. 16.3 Предусмотреть рыбозащитное сооружение с целью предупреждения попадания, травмирования и гибели молоди рыб. 16.4 В составе рабочего проекта разработать том «Охрана окружающей среды» (см. Приложение 5). |
| 17. Использование научно-технических достижений | 17.1 Все поставляемое и применяемое оборудование должно быть новейших технологий ведущих мировых лидеров (производителей) в данной области, максимально автоматизировано, оснащено системами защиты в моменты внезапной остановки или сбоя установленных параметров и со сроком производства не ранее 2022 года. Для управления технологическим процессом установки опреснения морской воды и Береговой насосной станции в составе поставляемого оборудования предусмотреть поставку и монтаж систем диспетчерского контроля и сбора данных (СКАДА), систем технологического учета забираемой морской воды и на выходе опресненной воды из опреснительной установки. Поставщики должны предоставить документы, подтверждающие качество всего поставляемого оборудования, а также их безопасность при производстве работ. |
| 18. Прочие условия | 18.1 Согласование и прохождение экспертизы проектной документации во всех заинтересованных органах надзора Туркменистана входит в обязанности Подрядчика. 18.2 Подрядчик предоставляет Заказчику: • Проект (Базовый проект) - 3 экземпляра на русском языке, 1 экземпляр на английском языке, 1 экземпляр электронной версии на русском и английском языках; • Рабочая документация (Детальный проект) - 3 экземпляра на русском языке, 1 экземпляр на английском языке, 1 экземпляр электронной версии на русском и английском языках; • Руководство по эксплуатации установки опреснения морской воды и Береговой насосной станции - 3 экземпляра на русском языке, 1 экземпляр на английском языке, 1 экземпляр электронной версии на русском и английском языках; • Технологический регламент - 4 экземпляра на русском языке, 1 экземпляр на английском языке, 1 экземпляр электронной версии на русском и английском языках; • ПЛА - 5 экземпляров на русском языке, 1 экземпляр на английском языке, 1 экземпляр электронной версии на русском и английском языках; • Технические паспорта на оборудование (на каждый аппарат): - 3 экземпляра на русском языке, 1 экземпляр на английском языке, 1 экземпляр электронной версии на русском и английском языках; • Том «Охрана окружающей среды» - 3 экземпляра на русском языке, 1 экземпляр на английском языке, 1 экземпляр электронной версии на русском и английском языках. |
| 19. Условия финансирования и поставки оборудования | 19.1 Опережающее финансирование за счёт средств Подрядчика с последующим возвратом Заказчиком; оплата услуг, поставок и работ производится только при 100% выполнении. 19.2 Условия поставки оборудования и запасных частей - DDP Туркменбаши, стройплощадка (согласно Инкотермс 2010). 19.3 Стоимость поставок, услуг и работ отразить с разбивкой затрат по направлениям, а именно: 1. Проектирование: двустадийный проект - в иностранной валюте. 2. Поставка оборудования и материалов в том числе: 2.1 Материалы и оборудование приобретаемые на территории Туркменистана - в национальной валюте; 2.2 Материалы и оборудование ввозимые на территорию Туркменистана – в иностранной валюте; Включая: а) Запасные части на 3 года эксплуатации; б) Смазочные и расходные материалы. 3. Строительные и монтажные работы – в национальной валюте; 4. Пусковые испытания - в иностранной валюте; 4.1 Эксплуатационные испытания - в иностранной валюте; 4.2 Шефмонтаж – в иностранной валюте. 5. Прочие работы - в иностранной валюте, Включая: 5.1 Техническая документация и инструкции 5.2 Обучение персонала. 6. Итого по работам и поставкам: |

# Приложения:

Приложение №1. Основные характеристики и требования к качеству опресненной

воды.

Приложение №1 «А». Справка о качестве морской воды Туркменбашинского канала

отобранной с водозабора Опреснителя №3 ТКНПЗ.

Приложение №2. Технические условия на проектирование и строительство

электротехнической части и систем связи Береговой насосной

станции и Установки опреснения морской воды.

Приложение №3. Технические условия на проектирование системы газификации

новой установки по опреснению морской воды.

Приложение №4. Природно-климатические условия района строительства.

Приложение №5. Требования к составлению тома «Охрана окружающей среды».

Приложение №6. Перечень лабораторного оборудования и реактивов, необходимого

для контроля качества опресненной воды.

Приложение №7. Данные электродвигателя 6 кВ для Береговой насосной станции

№3 цеха №15.