ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на тендерное предложение по замене  (демонтаж-монтаж)  котлов утилизаторов

К-5/1,6-32 установки каталитического риформинга ЛЧ-35-11/500 в количестве 2-х комплектов  Сейдинского нефтеперерабатывающего завода

| Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик. | Государственный концерн “Туркменнебит” |
| 2. Наименование Предприятия. | Сейдинский нефтеперерабатывающий завод |
| 3. Подрядчик | Будет определен по результатам международного тендера. |
| 4. Основание для проведения тендера | Разрешение Кабинета Министров Туркменистана №_____от «___»_______2024г. Протокол технического совещания Сейдинского НПЗ. |
| 5. Вид строительства | Капитальный ремонт |
| 6.Цель строительства | Бесперебойная, качественная и безопасная эксплуатация установки каталитического риформинга ЛЧ-35-11/500 |
| 7. Стадийность проектирования | 7.1. Проектная документация (ПД) 7.2. Рабочий проект (РП) |
| 8. Наименование блока | Блок утилизации установки каталитического риформинга ЛЧ-35-11/500 цеха № 1 |
| 9. Технические характеристики оборудования | 9.1 Котёл утилизатор К-5/1,6-32 в количестве 2 шт – КУ-1 зав.№0004 F.02.0000004 и КУ-2 зав.№0005 F.02.000000. предназначен для выработки перегретого пара за счет утилизации тепла сбросных дымовых газов от печей риформинга П-1/101 ÷ П-1/104 Производитель оборудования: Мировые лидеры США и западной Европы в данной отрасли 9.2.Необходимая производительность котла 10 тн/час перегретого пара с температурой не менее 270 0C, с давлением 1,6 Мпа перегретого пара. Диапазон устойчивости работы установки – 50-100 % Режим работы – непрерывный Количество часов – 8000 ч/год |
| 10.Требования к технологии и объем работ | 10.1. Поставка и выполнение демонтажа и монтажа для капитального ремонта всего оборудования котлов утилизаторов К-5/1,6-32 в количестве 2 шт . 10.2. Основным требованием при демонтаже и монтаже котлов утилизаторов является полная замена насосной станции, деаэратора и жалюзей газохода. Предусмотреть систему газохода. 10.3. Установка новых котлов утилизаторов производится на месте демонтированных котлов. Основным преимуществом размещения новых котлов на месте существующих является то, что большинство коммуникаций (паро-, водо- и электроэнергия, проводка управления и т. д.) находятся в нужном месте. Необходимо произвести сейсмостойкость, инспекцию бетонной опоры системы котлов утилизаторов. 10.4. В конструкции котлов утилизаторов предусмотреть возможность и удобство доступа для визуального осмотра, инструментальных и диагностических работ, а также ремонтных мероприятий как сварка, термообработка и очистка. 10.5. Предусмотреть установку по химводоочистке котловой питательной воды с системой комплексного дозирования реагента. Предусмотреть наличие инструментов необходимых для ремонта работ и расходные материалы ( запасные части основных и лабораторных оборудований , и их смазочные материалы, химические реагенты и реактивы, эталонные жидкости, внесенные в госреестр методики лабораторных работ) на 2 года эксплуатации. 10.6. После капитального ремонта котлы утилизаторы должны быть подготовлены к пуску согласно требованию Инструкции. (Разработать новую инструкцию по эксплуатации новых котлов утилизаторов, так как из-за ранее использованных инструкций котел утилизатор преждевременно проходит в негодность. ) 10.7. Поставляемые материалы должны иметь необходимые сертификаты качества, заводов-производителей и отчеты об испытаниях. Упаковка и маркировка должна обеспечивать полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, изготовленными не ранее 2024 года. 10.8. Предусмотреть вышеуказанные расходные материалы для пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию и запуска котла. 10.9. Предусмотреть комплект ЗИП, инструментов для ремонтных работ, перечень запасных частей и инструментов, согласовать с Заказчиком. 10.10. Все поставляемое оборудование должно отвечать современным требованиям, стандартам по последним достижениям науки и техники в области надежной и бесперебойной эксплуатации котлов промышленного назначения. 10.11. Контроль качества сварных соединений проверить всеми необходимыми неразрушающими методами контроля в полном объёме с предоставлением отчетных документов. 10.12. Предусмотреть систему защиты для безопасного пуска и остановки, а также при внештатных ситуациях. Поставку и монтаж преобразователей сигналов с соответствующими кабелями с соединительными разъемами выполнить с индикацией в существующую систему автоматизации. Количество, номенклатуру и исполнение выполнить по требуемым условиям эксплуатации. 10.13. Измерительные приборы должны быть серийно выпускаемыми и иметь сертификаты утвержденного типа. 10.14. Измерительные приборы, применяемые в проекте, должны быть внесены в государственный реестр измерительных средств Туркменистана и проверены Госстандартом с предоставлением соответствующих свидетельств о ГосПроверке. 10.15. Для внесения в Госреестр Туркменистана за счёт подрядчика, предоставить на каждое техническое средство измерения следующие документы: - сертификат соответствия; - сертификат описания типа средств измерения; - методика поверки; - свидетельство о первичной поверке. 10.16.Поставщику измерительных средств, предусмотреть поставку необходимых эталонных средств и образцовые эталонные средства для поверки. Предусмотреть поставку резервных приборов, на 15 единиц датчиков приборов 1 единицу резерв. |
| 11. Требования к режиму безопасности | 11.1. Согласно законодательству Туркменистана и существующему режиму Сейдинского НПЗ. |
| 12.Состав и содержание выполняемых работ | 12.1.Разработка проектно-технической документации объекта. В разработке проектной документации должны участвовать специалисты, имеющие лицензии в соответствии с действующим законодательством. 12.2.Экспертиза проектной документации в государственных органах Туркменистана. 12.3. Поставка оборудования и материалов 12.4. Строительно-монтажные работы. 12.5. Пусконаладочные работы 12.6. Обучение эксплуатационного и обслуживающего персонала Заказчика. 12.7. Сдача объекта в промышленную эксплуатацию. 12.8. Все работы по строительству, монтажу и наладке оборудования должен выполнять квалифицированный персонал, имеющий соответствующие документы в соответствии с действующим законодательством. |
| 13. Требования Заказчика | 13.1 Подрядчик должен иметь на осуществляемые виды деятельности лицензии, сертификаты в области промышленной безопасности, выданные государственными (национальными) уполномоченными органами отвечающие международным стандартам. 13.2. Подрядчик предоставляет гарантии на выполненные ремонтные работы в письменном виде на срок не менее 36 месяцев после выполнения работ и пуска оборудования в эксплуатацию. В случае выявления некачественного выполнения работ Подрядчик устраняет недостатки своими силами за свой счет в течение всего гарантийного срока. 13.3. Разработка ПОР (план организации работ) с применением грузоподъёмных механизмов , подбор грузозахватных приспособлений, определение мест и способов строповки груза. 13.4.подготовка основания площадки под грузоподъёмные механизмы. 13.5. Расчет, доставка на монтажную площадку металлоконструкций, лесов, подмостей, грузоподьемных и специальных приспособлений для укрупненной сборки поставляемого оборудования. 13.5.1. Подрядчик должен обладать положительным опытом выполнения подобных демонтажных, монтажных, ремонтных и пуско-наладочных работ не менее 10 лет ( обязательное наличие референс-листа с указанием, когда и на каких заводах проводились аналогичные ремонтные работы). 13.5.2. Проектом должно быть предусмотрено применение оборудования, отвечающего требованиям: общепромышленное, серийно выпускаемое, отвечающее самым высоким требованиям для данного типа оборудования. 13.5.3. Подрядчик обязан соблюдать действующие на СНПЗ нормативы по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. 13.6. Работы должны выполняться в строгом соответствии международным стандартам, в том числе с стандартными/проектными спецификациями, рабочими чертежами, технологическими операционными картами, процедурами, инструкциями по демонтажу и монтажу производителя материалов, изготовителя устройств. 13.7 Приём-сдача оборудования оформляется соответствующим актом после завершения предусмотренных изготовителем монтажных работ, полной сборке электрических схем и схем КИП, процедуры испытаний, подготовки к пуско-наладке, пуска установки и проведения эксплуатационного теста в отдельности по каждой мощности (мин.-50%. Макс.-100% ) по72 часа, в проектом в режиме эксплуатации установки. 13.8. Подрядчик должен учесть последние, проверенные на практике достижения науки и технологии, модернизации, рекомендованные и используемые ведущими мировыми компаниями, а именно: - повышение КПД для обеспечения досрочной окупаемости затрат; - повышение срока службы котла утилизатора. 13.9. По завершению строительно-монтажных работ, поэтапно, Подрядчик передаёт СНПЗ исполнительную документацию в полном объёме (отчетные документы о выполненной работе, включая все чертежи и необходимые консультации; сертификаты использованных материалов; результаты неразрушающего контроля; протоколы всех видов испытаний; рекомендации по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования; схемы и таблицы по поиску и устранению неисправностей. Документы по сварке и сварочных материалах. Детальный перечень оборудования, приборов, арматуры и материалов для котлов с заказными сведениями (наименование, марка, серийный и идентификационный номер, каталожный (артикул) номер и чертежи, паспорт котла утилизатора с указанием срока службы и др.). 13.10. Поставляемое оборудование должно: - комплектоваться ЗИПом на 2 года эксплуатации; - комплектоваться набором (комплектом) инструментов и приспособлений для выполнения ремонтных работ и текущего обслуживания - перечень согласовывается с СНПЗ; - иметь технический паспорт, инструкции по эксплуатации и ремонту на русском языке. 13.11. Срок эксплуатации объекта - не менее 20 лет. 13.12. Вся техническая документация должна быть представлена до периода пуско-наладки, в распечатанном и электронном виде на русском языке, в том числе (но, не ограничиваясь этим): - Рабочий проект с комплектом чертежей - 3 экземпляра на русском языке; Электронная версия выше перечисленной проектной и технической документации в редактируемом формате на русском языке. - Руководство по эксплуатации (технологический регламент по эксплуатации для установки); - Инструкция по пуску и вводу в эксплуатацию; - Руководство с данными по оборудованию (Технический Паспорт оборудования); - Инструкции по охране труда и технике безопасности; - Экологический паспорт, Проект 13.13. Выполнить монтаж всех инженерных сетей согласно техническим условиям Заказчика. 13.14. В случае необходимости проведения экспертизы документации поставляемого и устанавливаемых котлов утилизаторов, проводится за счет средств Подрядчика. 13.15. При монтаже и пуско-наладке котла привлечь машинистов-операторов для обучения эксплуатации, техобслуживанию, поиска и устранения неисправностей с выдачей сертификата или удостоверяющего документа для самостоятельной работы и управления блоком котлов утилизаторов. |
| 14. Дополнительные требования СНПЗ. | 14.1 Подрядчик берет на себя оплату расходов за проезд от населенного пункта Подрядчика до г. Сейди и обратно, а также визовые услуги, оплачивает расходы за проживание в гостинице г.Сейди, питание, обеспечивает проезд до промышленной площадки и до места проживания (гостиницы). 14.2 Условия проведения работ, не затронутые настоящим техническим заданием, будут рассмотрены в контракте. |
| 15. Условия оплаты работ | 15.1 Оплата работ по контракту производится Заказчиком с учетом 5 гарантийного платежа после завершения фактически выполненных работ, путем перечисления средств на расчётный счёт Подрядчика после предоставления отчётных документов и подписания акта приемки выполненных работ на основании счёта-фактуры за выполненные работы. |