ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку тендерных предложений по проектированию и  строительству «под ключ» объекта «Автономная котельная установка мощностью 75 тн/час  Сейдинского нефтеперерабатывающего завода».

| Перечень основных сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |
| --- | --- |
| 1. Заказчик. | Государственный концерн “Туркменнебит”. |
| 2. Наименование предприятия. | Сейдинский нефтеперерабатывающий завод |
| 3. Подрядчик | Будет определен по результатам международного тендера. |
| 4. Основание для проведения тендера | Разрешение Кабинета Министров Туркменистана №_____от «___»_______2024г. Протокол технического совещания Сейдинского НПЗ. |
| 5. Вид строительства | Новое строительство под ключ. |
| 6.Цель строительства | Бесперебойная выработка пара для технологических установок, для обогрева резервуаров с тяжелыми нефтепродуктами, для пропарки цистерн и других технологических нужд завода. |
| 7. Стадийность проектирования | 7.1. Исходные данные на проектирования новой котельной установки 7.2. Проектная документация (ПД) 7.3. Рабочий проект (РП) |
| 8. Особые условия к проектированию | 8.1. Сейсмичность района строительства – 8 баллов по шкале Меркалли. 8.2. Строительство новой котельной установки проводится в условиях действующего предприятия. Строительно-монтажные работы должны проводиться по согласованному с Заказчиком графику. 8.3. Расчёт осуществлять с учётом максимальной температуры в летний период +600С в тени и минимальной температуры в зимний период минус 400С |
| 9. Основные технические требования | 9.1. Назначение котельной установки: - выработка пара для технологической установки ЭЛОУ АВТ-6 (для предотвращения изменения плотности при перегонке нефти); - выработка пара для битумной установки (обогрев линий с тяжелыми нефтепродуктами) - выработка пара для обогрева резервуаров с тяжелыми нефтепродуктами в резервуарных парках ТСЦ; - выработка пара для механической очистки нефтепродуктов; - выработка пара для пропарки цистерн от нефтепродуктов на территории железнодорожного цеха; - обеспечение теплом зданий и сооружений завода. 9.2. Автономная котельная установка должна состоять из здания котельной и дымовой трубы. Основными элементами котельной установки должны быть котел, топочное устройство, питательные и тягодутьевые устройства. 9.3. Газоснабжением является природный газ. Предусмотреть как резервное топливо сжиженный нефтяной газ. 9.4. Диапазон устойчивости работы котельной установки – 50% до 100 % 9.5. Режим работы котельной установки – непрерывный. Количество часов – 8760 ч/год 9.6. Основные требования для котельной установки: - Котел стальной водогрейный в комплекте с горелкой. Необходимая производительность должна быть не менее 75 тн/час пара среднего давления (СД) с температурой не менее 250 0C с давлением не менее 14 кгс/см2. - насос сетевой; - насосы циркуляционные; - баки расширительные мембранные; - теплоэнергоконтроллер; - вводно-распределительное устройство; - клапан соленоидный; - станция управления насосами; - дренажные трубопроводы. |
| 10.Требования к технологии и объем работ | 10.1. В конструкции парового котла предусмотреть возможность и удобство доступа для визуального осмотра, инструментальных и диагностических работ, а также ремонтных мероприятий как сварка, термообработка и очистка. 10.2. Удаление дымовых газов от котла предусмотреть через изолированную дымовую трубу из нержавеющей стали. 10.3. На газоходе от котла предусмотреть предохранительные взрывные клапаны и шибера. 10.4. Предусмотреть установку по химводоочистке котловой питательной воды с системой комплексного дозирования реагента. Предусмотреть наличие инструментов необходимых для ремонтных работ и расходных материалов ( запасные части основных и лабораторных оборудований и их смазочные материалы, химические реагенты и реактивы, эталонные жидкости, внесенные в госреестр методики лабораторных работ) на 2 (два) года эксплуатации. 10.5. Поставляемые материалы должны иметь необходимые сертификаты качества, заводов-производителей и отчеты об испытаниях. Упаковка и маркировка должна обеспечивать полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, изготовленными не ранее 2024 года. 10.6. Предусмотреть комплект вентиляторов воздуха для горения; систему малотоксичных горелок в сборе с использованием ультрафиолетового сканера пламени; систему защиты для безопасного пуска и остановки котельной установки. Предусмотреть систему защиты для внештатных ситуаций 10.7. Предусмотреть вышеуказанные расходные материалы для пуско-наладочных работ, ввода в эксплуатацию и запуска котла. 10.8. Предусмотреть комплект ЗИП, инструментов для ремонтных работ, перечень запасных частей и инструментов согласовать с Заказчиком. 10.9. Все поставляемое оборудование должно отвечать современным требованиям, стандартам по последним достижениям науки и техники в области надежной и бесперебойной эксплуатации котлов промышленного назначения. 10.10. Разработанный проект должен быть согласован с Сейдинским НПЗ. 10.11.Контроль качества сварных соединений проверить всеми необходимыми неразрушающими методами контроля в полном объёме с предоставлением отчетных документов. |
| 11.Требования к КИПиА , электроснабжению, газоснабжению и слаботочным сетям | 11.1. При разработке автоматизации технологического процесса необходимо обеспечить два режима управления котельной: - основной режим: автономное автоматическое управление; - резервный режим: ручное управление. 11.2. Для отображения аварийных параметров предусмотреть контроллер с панелью и компьютером. 11.3. Включение насосов, поддержание уровня воды, отсечка газов, отключение вентиляторов, поддержание давления на внутреннем и внешнем контуре, поддержание температуры должно осуществляться автоматически. 11.4. Регулирование основных технологических параметров котла, управление мощностью горелки должно осуществляться автоматически. 11.5. Предусмотреть аварийную и предупредительную сигнализацию. 11.7. Оборудование и измерительные приборы, входящие в состав проекта «Автономная котельная установка Сейдинского НПЗ», должны соответствовать действующим стандартам. 11.8. Измерительные приборы должны быть серийно выпускаемыми и иметь сертификаты утвержденного типа. 11.9. Измерительные приборы и лабораторные оборудования применяемые в проекте должны быть внесены в государственный реестр измерительных средств Туркменистана и проверены Госстандартом с предоставлением соответствующих свидетельств о ГосПроверке. 11.10.Поставщику измерительных и лабораторных средств, предусмотреть поставку необходимых эталонных средств и образцовые эталонные средства для поверки. Предусмотреть поставку резервных приборов, на 15 единиц датчиков приборов 1 единицу резерв. 11.11. При разработке проекта автономной котельной установки предусмотреть все требуемые нормы по вентиляции, электроснабжению, газоснабжению, водоснабжению, а также технике безопасности. 11.12. Подрядчик должен обеспечить проектирование и строительство внешних сетей подачи электроснабжения и энергоресурсов в соответствии с техническими условиями, представляемыми Заказчиком на этапе разработки базового проекта. 11.13. Предусмотреть регистрацию и учет потребления эл.энергии с выводом показателей на АСУТП. 11.14. Обеспечить мобильную связь для оперативной связи технологического персонала, телефонизацию и радиофикацию установки согласно техническому условию. 11.15. Предусмотреть поставку запасных частей. Перечень ЗИП должен быть согласован с Заказчиком. 11.16. Предусмотреть поставку инструмента и приспособлений, необходимых для обслуживающего персонала. |
| 12. Пожарная сигнализация и пожаротушение | 12.1. Предусмотреть современные системы пожарной и газовой сигнализации с выводом информации на опорный пункт пожарной части. |
| 13. Требования к режиму безопасности и гигиене труда. | 13.1. Согласно законодательству Туркменистана и существующему режиму Сейдинского НПЗ. |
| 14.Состав и содержание выполняемых работ | 14.1.Разработка проектно-технической документации объекта. В разработке проектной документации должны участвовать специалисты, имеющие лицензии в соответствии с действующим законодательством. 14.2.Экспертиза проектной документации в государственных органах Туркменистана. 14.3. Поставка оборудования и материалов 14.4. Строительно-монтажные работы. 14.5. Пусконаладочные работы 14.6. Обучение эксплуатационного и обслуживающего персонала Заказчика. 14.7. Сдача объекта в промышленную эксплуатацию. 14.8. Все работы по строительству, монтажу и наладке оборудования должен выполнять квалифицированный персонал, имеющий соответствующие документы в соответствии с действующим законодательством. |
| 15. Требования к зданиям и сооружениям. | 15.1. Разработать проект на здание для котельной установки согласно СНиП II-35-76 «Котельные установки». 15.2. В здании предусмотреть: - зал для операторов пульта управления и полевых операторов; - кабинет для инженерно-технического персонала; - помещение для дежурного слесаря КИПиА. 15.3. В здании предусмотреть все инженерные и санитарные коммуникации, а также раздевалки и душевые помещения.. 15.4. Предусмотреть лабораторию с оборудованием для проведения анализов с комнатой-раздевалкой для лаборантов. 15.5. Предусмотреть наружные площадки, подъездные и противопожарные дороги. 15.6. При разработке проекта автономной котельной установки предусмотреть все требуемые нормы по общестроительным работам. 15.7. Предусмотреть лабораторную мебель и аппаратуру для лаборатории: список согласовать с заказчиком. 15.8. Предусмотреть реактивы и материалы для анализа ХОВ на 2 года эксплуатации. |
| 16. Требования Заказчика | 16.1 Подрядчик должен иметь на осуществляемые виды деятельности лицензии, сертификаты в области промышленной безопасности, выданные государственными (национальными) уполномоченными органами отвечающие международным стандартам. 16.2 . Подрядчик должен обладать положительным опытом выполнения подобных демонтажных, монтажных, ремонтных и пуско-наладочных работ не менее 10 лет ( обязательное наличие референс-листа с указанием, когда и на каких заводах проводились аналогичные ремонтные работы). 16.3. Проектом должно быть предусмотрено применение оборудования, отвечающего требованиям: общепромышленное, серийно выпускаемое, отвечающее самым высоким требованиям для данного типа оборудования. 16.4. Подрядчик обязан соблюдать действующие на СНПЗ нормативы по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. 16.5. Работы должны выполняться в строгом соответствии международным стандартам, в том числе с стандартными/проектными спецификациями, рабочими чертежами, технологическими операционными картами, процедурами, инструкциями по демонтажу и монтажу производителя материалов, изготовителя устройств. 16.6. Подрядчик должен учесть последние, проверенные на практике достижения науки и технологии, модернизации, рекомендованные и используемые ведущими мировыми компаниями, а именно: - повышение КПД для обеспечения досрочной окупаемости затрат; - уменьшение загрязнения, которое достигается путем более эффективного сгорания топлива, обеспечиваемому горелками принудительной тяги с низким образованием NOx, для которых нужен более низкий коэффициент избытка воздуха; - снижение температуры дымовой трубы: более высокий КПД означает более холодные дымовые газы, отходящие из дымовой трубы; - повышение срока службы парового котла. 16.7.Приём-сдача оборудования оформляется соответствующим актом после завершения предусмотренных изготовителем монтажных работ, полной сборке электрических схем и схем КИП, процедуры испытаний, подготовки к пуско-наладке, пуска установки и проведения эксплуатационного теста в отдельности по каждой мощности (мин.-50%, макс. – 100%) по 72 часа в проектном режиме эксплуатации установки. 16.8. Подрядчик предоставляет гарантии на выполненные ремонтные работы в письменном виде на срок не менее 36 месяцев после выполнения работ и пуска оборудования в эксплуатацию. В случае выявления некачественного выполнения работ Подрядчик устраняет недостатки своими силами за свой счет в течение всего гарантийного срока. 16.9. По завершению строительно-монтажных работ, поэтапно, Подрядчик передаёт СНПЗ исполнительную документацию в полном объёме (отчетные документы о выполненной работе, включая все чертежи и необходимые консультации; сертификаты использованных материалов; результаты неразрушающего контроля; протоколы всех видов испытаний; рекомендации по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту оборудования; схемы и таблицы по поиску и устранению неисправностей. Правила безопасной эксплуатации и меры соблюдения экологических норм выбросов; перечень смазочных материалов и эквивалентов; документы по сварке и сварочных материалах. Детальный перечень оборудования, приборов, арматуры и материалов для парового котла с заказными сведениями (наименование, марка, серийный и идентификационный номер, каталожный (артикул) номер и чертежи, паспорт парового котла с указанием срока службы и др.). 16.10. Поставляемое оборудование должно: - комплектоваться ЗИПом на 2 года эксплуатации; - комплектоваться набором (комплектом) инструментов и приспособлений для выполнения ремонтных работ и текущего обслуживания - перечень согласовывается с СНПЗ; - иметь технический паспорт, инструкции по эксплуатации и ремонту на русском языке. 16.11. Срок эксплуатации объекта - не менее 20 лет. 16.12. Вся техническая документация должна быть представлена до периода пуско-наладки, в распечатанном и электронном виде на русском языке, в том числе (но, не ограничиваясь этим): - Рабочий проект с комплектом чертежей - 3 экземпляра на русском языке; Электронная версия выше перечисленной проектной и технической документации в редактируемом формате на русском языке. - Руководство по эксплуатации (технологический регламент по эксплуатации для установки); - Инструкция по пуску и вводу в эксплуатацию; - Руководство с данными по оборудованию (Технический Паспорт оборудования); - Инструкции по охране труда и технике безопасности; - Экологический паспорт, Проект нормативов Предельно-допустимых выбросов (ПДВ) загрязняющих веществ для данной установки; - План мероприятий по Охране окружающей среды; 16.13. Выполнить монтаж всех внешних сетей до точек подключения с подключением к существующим системам согласно техническим условиям Заказчика. 16.14. В случае необходимости проведения экспертизы документации поставляемого и устанавливаемого парового котла, проводится за счет средств Подрядчика. 16.15. При монтаже и пуско-наладке котла привлечь машинистов-операторов для обучения эксплуатации, техобслуживанию, поиска и устранения неисправностей с выдачей сертификата или удостоверяющего документа для самостоятельной работы и управления котельным комплексом. |
| 17. Дополнительные требования СНПЗ. | 17.1 Подрядчик берет на себя оплату расходов за проезд от населенного пункта Подрядчика до г. Сейди и обратно, а также визовые услуги, оплачивает расходы за проживание в гостинице г.Сейди, питание, обеспечивает проезд до промышленной площадки и до места проживания (гостиницы). 17.2 Условия проведения работ, не затронутые настоящим техническим заданием, будут рассмотрены в контракте. |
| 18. Условия оплаты работ | 18.1 Оплата работ по контракту производится Заказчиком с учетом 5 гарантийного платежа после завершения фактически выполненных работ, путем перечисления средств на расчётный счёт Подрядчика после предоставления отчётных документов и подписания акта приемки выполненных работ на основании счёта-фактуры за выполненные работы. |