ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку тендерного предложения «Проектирование-изготовление, поставка и монтажные работы с заменой существующего котла-утилизатора Тех.№ 020-Е-1211 установки миллисекундного каталитического крекинга MSCC ТКНПЗ»

| 1. | Наименование предприятия заказчика | Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ), г.Туркменбаши, Туркменистан |
| --- | --- | --- |
| 2. | Наименование объекта | Установка миллисекундного каталитического крекинга MSCC |
| 3. | Цели | Замена котла-утилизатора Тех.№ 020-Е-1211 установки MSCC. |
| 4. | Подрядчик | Будет определен по результатам международного тендера |
| 5. | Основание для предоставления технических услуг | - Протокол совещания специалистов ТКНПЗ №1 от 09.05.2022г. Научно-исследовательская работа по обеспечению безопасной и надёжной работы и исследования технического состояния котла утилизатора дымовых газов установки MSCC от 17.09.2022г. |
| 6. | Технические характеристики существующего котла-утилизатора | 6.1 Котёл-утилизатор представляется как парогенераторный теплоэнергетический агрегат с рекуперацией тепла со следующими элементами: - парогенератор с естественной циркуляцией и компоновкой с двумя барабанами свободно опирающегося типа с водяным охлаждением стен; - объединяющая трубопроводная обвязка между отдельными частями (с арматурой, опорами и некоторыми приборами для локальных измерений); - объединяющие проходы и компенсаторы между установкой МSСС и выхлопной дымовой трубой; - стальная конструкция, обеспечивающая опору и доступ к оборудованию; - комплект саже обдувок для удаления нагара (катализаторная пыль и другие компоненты дымового газа) с соответствующими корпусами. 6.2 Части парогенераторов с рекуперацией тепла, работающие под давлением, включают следующие элементы: - сам испаритель, который, в свою очередь, состоит из следующих частей: - конвективный трубный пучок (шесть пучков), заделанный в стенки двух барабанов развальцовкой и сваркой; - водяная система охлаждения стенок мембранного типа; - экономайзер (три пучка). 6.3 Котёл-утилизатор дымовых газов спроектирован и изготовлен в соответствии правил ASME для котлов и сосудов под давлением. Издание 1995 года, включая поправку 1996 года. Раздел 1. «Энергетические котлы». 6.4 Основные технологические данные: - растопочное топливо – дымовые, отработанные Газы с установки; - расход газа, (кг/ч) – от 175,610 до 195,862, - температура газа, (℃) – от 688 до 705, в зависимости от загруженности. (приложение стр.9 документа SP 5485 M 020 0153 01 1). - состав газа (приложение стр.8 документа SP 5485 M 020 0153 01 1). - производительность пара, (т/ч) – 40; - давление пара, (кг/см2) – 35,5. - температура пара, (0С) – 380 (± 5). - поверхность нагрева котла, (м2) – 2062 6.5 Конструкционные данные основных частей котла-утилизатора размеры, материалы и.т.д. (приложение стр.12-16 документа SP 5485 M 020 0153 01 1). 6.6 Расчётные характеристики для основных частей: - экономайзер, расчётная температура 371℃, давление расчётное 48 кг/см2, - котёл, расчётная температура 371℃, давление расчётное 48 кг/см2, - перегреватель №1, расчётная температура 455℃, давление расчётное 48 кг/см2, - перегреватель №2 расчётная температура 505℃, давление расчётное 48 кг/см2. |
| 7. | Основные требования для проектирования и изготовления котла-утилизатора. | 7.1 Наличие СРО на проектирование (разрешение на строительство, проектирование и изыскания). 7.2 Проектирование и изготовление котла-утилизатора в соответствии правил ASME котлов и сосудов под давлением. Раздел 1. «Энергетические котлы», а также всех местных норм и правил: - трубопроводы и фитинги по ANSI, материалы по ASTM - запорная арматура по API/ANSI, материалы по ASTM - предохранительные клапана по ASMЕ I (steam), ASME VIII (water), материалы по ASTM - строительная часть/металлоконструкций нормы ГОСТ/СНИП - двигатели и переключатели: IEC. 7.3 Предусмотреть изменение конструктивности расположения сварных швов барабана в соответствии «Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов. Энергоатомиздат, 1989» - конструкция и расположение сварных швов барабана должны обеспечивать требование пункта 3.7.3, с учетом доступа для проведения инструментальных и диагностических работ, а также ремонтные мероприятия как сварка, термообработка и очистка (то есть не допускать попадания отверстий, вальцовочного соединения на сварной шов нижнего и верхнего барабана). 7.4 Перед началом проектирования и изготовления необходимо учесть замечания и рекомендации за время эксплуатации существующего котла, работ по обслуживанию и ремонту, в том числе: - выполнить тепловой расчет для выработки, определенного техническим заданием пара с учётом увеличение толщины конвекционных труб - выполнить аэродинамический перерасчёт проходимости дымового газа, с учётом имеющихся проблем на существующем котле-утилизаторе, рассмотреть варианты по их устранению. 7.5 Условия окружающей среды, в том числе: атмосферные условия, сейсмическая активность района, водная система, паровая и конденсаторная система, система дымовых газов, система воздуха, источник питания (приложение стр.5-9 документа 08181/89Е01). 7.6 Предварительно согласовать с заказчиком выбранное оборудование и основные технические решения. 7.7 При проектировании необходимо учесть расчетный ресурс, котла-утилизатора и его составных частей. 7.8 Возможно предоставление аналога для изучения и сопоставления технических характеристик. 7.9 Предусмотреть другие технические решения по усовершенствованию конструктивности (ноу-хау) котла-утилизатора в целом. 7.10 Поставщик должен выполнить анализ вибрации труб на наличие вибрации, вызванной потоком. При необходимости поставщик должен установить антивибрационные опоры для труб. Опоры труб должны быть рассчитаны на температуру на 110 °С выше рабочей температуры дымовых газов. 7.11 Поставщик должен проанализировать конструкцию на предмет акустического резонанса и предоставить перегородки, необходимые для предотвращения этой проблемы. 7.12 Предоставить варианты изготовления труб пароперегревателей, экономайзера и конвективных пучков из износостойких и коррозионностойких сталей. 7.13 Предусмотреть мониторинг процесса коррозии в барабанах, пучках и экранных труб (с использованием образцов из материалов барабана, пучков конвекционных и экранных труб, а также для других контактирующих элементов с влажностной и горячей средой) с архивацией и сохранением архива на один год. 7.14 Предварительные, приемочные испытания котла-утилизатора проводить на заводе-изготовителе с участием представителей Заказчика. |
| 8. | Требования к автоматизации | 8.1 Предусмотреть замену Контрольно-измерительных приборов и средств автоматики котла-утилизатора, также внесение за счёт Подрядчика их Государственный реестр средств измерений Туркменистана. |
| 9. | Требования к электрооборудованию | 9.1 Предусмотреть полную замену на усовершенствованную систему управления работой сажеобдувочных устройств. 9.2 Система должна иметь автоматическое последовательное управление, позволяющее осуществлять дистанционное управление любым элементом, а также формирование и выдачу аварийных сигналов на экран монитора оператора. |
| 10. | Объем работ и услуг Подрядчика | 10.1 Разработать проект производства работ с учетом графика ППР технологических установок ТКНПЗ. 10.2 Разработать и предоставить на согласование сметы на строительно-монтажные работы; 10.3 Проект производства работ должен быть разработан, согласован с Заказчиком и работы должны производиться при техническом сопровождении Производителей оборудования. 10.4 Поставка котла-утилизатора в сборе со всеми трубами, арматурой и приборами КИПиА, как показано на примере технологической схеме трубопроводной обвязки с КИПиА (08181/03001 и 08181/03002 P&ID), в том числе: - парогенератор в сборе (нижний и верхний барабан в комплекте с конвекционными, спускными и экранными трубами) - пароперегреватели в сборе №1 и №2 - экономайзер в сборе - сажеобдувочные устройства в сборе - вспомогательные материалы для замены опор - составить для согласования перечень поставки всех материалов комплектующих котла-утилизатора. 10.5 Поставляемые материалы должны иметь необходимые сертификаты качества, заводов-производителей и отчеты об испытаниях. Упаковка и маркировка должна обеспечивать полную сохранность материалов, предохранять их от повреждения при транспортировке и перегрузке. Материалы должны быть новыми, не бывшими в употреблении, изготовленными не ранее 2022 года. 10.6 Поставляемое оборудование должно сопровождаться с полной технической документацией (паспорта, чертежи, инструкции по эксплуатации и сервисному обслуживанию и.т.д). 10.7 Для вновь поставляемого оборудования предусмотреть поставку расходных материалов не менее на 2 года эксплуатации. 10.8 Монтаж нового котла-утилизатора при возможности установить, разместить в существующие газоходы дымовых газов. 10.9 Сборка трубных элементов в единые монтажные блоки на ремонтной площадке установки до вывода в ремонт котла-утилизатора. 10.10 Демонтаж старого, монтаж нового теплоизоляционного покрытий на котле-утилизаторе. 10.11 Демонтаж/монтаж линий трубопроводов обвязки, электрического и оборудования КИПиА. 10.12 При необходимости демонтаж с последующим восстановлением площадок обслуживания, лестниц и других металлоконструкций для проведения демонтажно-монтажных работ. 10.13 Замена котла-утилизатора в сборе в соответствии с объёмом поставки на новый с демонтажом старого, монтажом нового в проектное место. 10.14 Замена рамы и опорных подушек на новые согласно проектно-технической документации 10.15 Контроль качества сварных соединений, всеми необходимыми неразрушающими методами контроля в полном объёме с предоставлением отчетных документов. 10.16 Гидравлическое испытание котла на прочность и плотность после замены котла-утилизатора в соответствии НТД. 10.17 Обучение или переобучение местного персонала для корректной работы эксплуатации поставляемого котла-утилизатора. 10.18 Пусконаладочные работы в соответствии регламента. |
| 11. | Основные требования Заказчика | 11.1 Подрядчик должен иметь на осуществляемые виды деятельности лицензии и сертификаты в области промышленной безопасности, выданные государственными (национальными) уполномоченными органами. 11.2 Подрядчик должен обладать положительным опытом выполнения подобных ремонтных работ (предоставить референс лист). 11.3 Подрядчик может привлечь для выполнения работ квалифицированных и опытных специалистов в достаточном количестве для выполнения указанного объема работ в установленные сроки. 11.4 Подрядчик обязан выполнить работы с надлежащим качеством своими силами или с привлечением субподрядных организаций, необходимых средств и ресурсов. 11.5 Подрядчик обязан соблюдать действующие на ТКНПЗ нормативы по охране труда, технике безопасности, промсанитарии, противопожарной безопасности и охране окружающей среды. 11.6 Выполнение всего комплекса работ, изложенных в настоящем ТЗ: демонтаж/монтаж оборудования, сварочные работы, с приемкой качества выполненных работ аттестованным инспектором с независимой стороны. 11.7 Перед началом выполнения работ по замене котла утилизатора Компания-Подрядчик должна предоставить, согласовать Заказчику перечень и график производства работ. 11.8 Подрядчик должен иметь необходимые для выполнения работ грузоподъемные механизмы (краны, лебёдки, тали), инвентарные леса, оборудование для резки метала (электрическое и газовое), сварочное оборудование для сварки метала и электроды, приборы для проведения НМК и другие расходные материалы. 11.9 Работы должны выполняться в строгом соответствии исполнительной проектно-технической документации проектировщика, международным стандартам, в том числе с стандартными/проектными спецификациями, рабочими чертежами, технологическими операционными картами, процедурами, инструкциями по демонтажу и монтажу производителя материалов, изготовителя устройств. 11.10 Выполнение всего комплекса работ в рамках данной услуги: демонтаж и монтаж с применением технологии ручной сварки и резки метала, инспекция сварных соединений, приемка качества выполненных работ выполняется в соответствии требованиям международных стандартов, ГОСТа (TDS), СНиПа (СНТ) и НТД. 11.11 Компания-Подрядчик должна обеспечить возможность оперативного прибытия специалистов в случае изменения Заказчиком запланированных сроков ремонта установок. При этом Заказчик не менее чем за 60 дней до начала ремонта сообщает Подрядчику о сроках проведения работ. 11.12 После завершения ремонтных работ производится приём-сдача оборудования (оформляется соответствующим актом). 11.13 Подрядчик предоставляет гарантии на выполненные ремонтные работы в письменном виде на срок не менее 12 месяцев после пуска оборудования в эксплуатацию. 11.14 По завершению работ Подрядчик передаёт Заказчику исполнительную документацию в полном объёме (детальные отчеты о проделанной работе и акты, в том числе обновленного технологического регламента для нового котла-утилизатора). 2 экземпляра на бумажном носителе, и 1 экземпляр на электронном носителе (PDF в редактируемом формате и формате совместном AutoCAD). Исключительными правами на распространение и использование проекта обладает Заказчик. 11.15 Предусмотреть поставку для оперативного предварительного анализа приборов неразрушающего контроля (ультразвуковой дефектоскоп в комплекте необходимыми преобразователем-датчиков с частотой и углом ввода, защитным принадлежностью поверхности датчиков и аксессуарами; твердомером, толщиномером, универсальным шаблоном сварщика, глубиномером точечной коррозии и др. средствами) с обязательным внесением приборов в госреестр Туркменистана. |
| 12. | Срок выполнение работ | 12.1 Ремонтные работы, связанные с заменой котла-утилизатора выполнить в период проведения ежегодного капитального ремонта MSCC в течение 45 календарных дней включая останов и пуск. 12.2 В тендерном предложении предусмотреть сроки выполнения ремонтных работ исходя из графика работ по 12 часов семь дней в неделю, а также возможность выполнения всех видов работ круглосуточно. |
| 13. | Дополнительные требования Заказчика | 13.1 Подрядчик берет на себя оплату расходов на проезд от населенного пункта Подрядчика до г.Туркменбаши и обратно, а также визовые услуги, оплачивает расходы за проживание в гостинице г.Туркменбаши, питание, обеспечивает проезд до промышленной площадки и до места проживания (гостиницы). |
| 14. | Условия оплаты работ | 14.1 Оплата работ по контракту производится после завершения фактически выполненных работ, предусмотренных контрактом поэтапно, и подписания акта приемки выполненных работ. 14.2 Оплата работ по договору производится перечислением средств на расчётный счёт Подрядчика после предоставления отчётных документов и подписания акта приемки выполненных работ на основании счёта-фактуры на выполненные работы. |