ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на разработку тендерных предложений по проектированию и строительству «под ключ» Стационарных установок автоматического пожаротушения на резервуарных парках и других потенциально опасных объектах Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) и Кенарского предприятия по хранению и отгрузке нефтепродуктов (КПХ и ОН)

| 1. Наименование предприятия заказчика |  | 1.1.ГК «Туркменнебит» Туркменбашинский комплекс нефтеперерабатывающих заводов.Туркменистан Туркменбаши. |
| --- | --- | --- |
| 2. Подрядчик |  | 2.1.Будет определен по результатам международного тендера. |
| 3. Основание для проведения тендера |  | 3.1. Программа социально-экономического развития Туркменистана на 2022-2028 годы утвержденного постановлением Президента Туркменистана за №179 от 08.07.2022 года. |
| 4. Цель строительства |  | 4.1. Повышение уровня противопожарной защиты объектов Туркменбашинского ТКНПЗ. 4.2. Обеспечение выполнения требований норм и правил по пожарной безопасности на ТКНПЗ и КПХ и ОН. |
| 5. Перечень резервуаров и номенклатура хранимой продукции |  | 5.1. Перечень потенциально опасных объектов и резервуаров, параметры хранимой продукции, план ТКНПЗ и КПХ и ОН будут представлены официальным участникам тендера. 5.2. Номенклатура хранимой продукции: - Товарная нефть. - Бензины. - Керосины. - Дизельное топливо. - Легкий газойль. - Тяжелый газойль. - Гудрон. - Битумы строительные и дорожные. - Базовые и товарные масла. - Сжиженные углеводородные газы. |
| 6. Общие требования к составу и структуре установок автоматического пожаротушения |  | 6.1.Стационарные установки автоматического пожаротушения (СУАП) должны обеспечивать обнаружение, локализацию и тушение пожаров (загораний) и одновременной подачи сигнала тревоги. 6.2.Стационарные установки автоматического пожаротушения предусмотрены для тушения пожара на резервуарных парках наземных резервуаров для нефти и нефтепродуктов емкостью 5000 м3 и более, нефтеналивных пирсах, железнодорожных и автомобильных наливных эстакадах. 6.3. На резервуарах емкостью менее 5000 м3 должны быть установлены пожарные извещатели с выводом сигнала к диспетчерскому пункту. 6.4. В составе установок автоматического пожаротушения должны быть предусмотрены: Оросители; Трубопроводы; Узлы управления; Водопитатели (Резервуары для хранения запаса воды и пенообразователя; Насосные станции с электроуправлением и др.); Диспетчерский пункт и др. необходимое оборудование. 6.5. Диспетчерский пункт должен быть обеспечен телефонной связью с пожарной охраной предприятия, помещением насосной станции и диспетчером завода. Сигнал о срабатывании системы автоматического пожаротушения должен передаваться на пульт пожарной охраны завода. В случае необходимости, предусмотреть на пульте пожарной охраны индикационную панель с обозначением зон срабатывания системы пожаротушения. 6.6. В диспетчерском пункте должна быть предусмотрена световая и звуковая сигнализация: - о возникновении пожара; - о пуске насосов основного водопитателя установки; - о начале работы установки с указанием направления, по которому подается огнетушащее средство; - об отключении звуковой сигнализации о пожаре; - о неисправности установки (исчезновении напряжения на основном вводе электроснабжения, о падении давления в гидропневматическом баке или импульсном устройстве); - об аварийном уровне огнетушащего состава в резервуаре и дренажном приямке; - о заклинивании задвижек с приводами; - о повреждении линий управления запорными устройствами, установленными на побудительных трубопроводах узлов управления дренчерных установок и насосов-дозаторов. Звуковые сигналы о пожаре должны отличаться тональностью от звуковых сигналов о неисправности установки. 6.7. Оборудование, входящее в состав установок автоматического пожаротушения, должно соответствовать действующим стандартам. 6.8. Приборы обнаружения и тушения пожара должны быть серийно выпускаемыми и иметь сертификаты утвержденного типа. 6.9. Система управления стационарными установками автоматического пожаротушения должна быть реализована на базе программируемых логических контроллеров. 6.10. Установки пожаротушения должны иметь автоматическое, дистанционное и местное управление. 6.11. Должна быть предусмотрена возможность подключения к установкам пожаротушения дополнительных объектов. 6.12. Должна быть предусмотрена поставка запасных частей и материалов, необходимых на два года эксплуатации установок. Перечень ЗИП должны быть согласованы с Заказчиком. 6.13. Должна быть предусмотрена поставка инструмента и приспособлений, необходимых для обслуживающего персонала. 6.14. Подрядчик должен обеспечить проектирование и строительство внешних сетей подачи электроснабжения и энергоресурсов в соответствии с техническими условиями, предоставляемыми Заказчиком на этапе разработке базового проекта. 6.15. Применяемое в проекте оборудование и материалы, должны изготавливаться в соответствии с климатическими условиями Туркменистана. |
| 7. Состав и содержание выполняемых работ |  | 7.1. Разработка технического задания по созданию стационарных установок автоматического пожаротушения на ТКНПЗ и КПХ и ОН. 7.2. Разработка проектно-технической документации стационарных установок автоматического пожаротушения. 7.3. Экспертиза проектной документации в государственных органах Туркменистана. 7.4. Поставка оборудования и материалов. 7.5. Строительно-монтажные работы. 7.6. Пусконаладочные работы. 7.7. Обучение эксплуатационного и обслуживающего персонала Заказчика. 7.8. Сдача стационарных установок автоматического пожаротушения в промышленную эксплуатацию. Все работы по монтажу и наладке оборудования автоматизированных установок пожаротушения должен выполнять квалифицированный персонал, имеющий соответствующие документы. |
| 8. Требования заказчика |  | 8.1. Технико-коммерческие предложения по настоящему тендеру должны быть составлены после детального изучения объекта специалистами участника тендера. (Специалисты исполнителя должны посетить объект для обследования и сбора необходимых данных). 8.2. Порядок контроля и приемки выполненных работ: - Установки пожаротушения должны подвергаться приемочным испытаниям в соответствии с разработанной Подрядчиком и согласованной с Заказчиком «Программой». - Испытания установок должны производиться специалистами Подрядчика с участием представителей Заказчика под руководством Руководителя Проекта. 8.3. Перечень документации, предъявляемой Заказчику: - Техническое задание по созданию стационарной установки автоматического пожаротушения; - Проектная документация и исполнительные чертежи на установку (по 3 экземпляра на туркменском и русском языках); - Заключение государственной экспертизы проектной документации СУАП; - Акт государственной приемочной комиссии; - Паспорта и инструкции по эксплуатации на оборудование и приборы; - Ведомость смонтированного оборудования, узлов, приборов и средств автоматизации; - Инструкции по эксплуатации стационарных установок автоматического пожаротушения; - Сертификаты соответствия на оборудование и приборы; - Лицензии на программное обеспечение системы управления. - Рекомендация о штатном расписании работников, эксплуатирующих и обслуживающих стационарные установки автоматического пожаротушения (Обоснованная в соответствии с действующими нормативами). |
| 9. Требования к исполнителю работ | 9.1. Исполнитель должен иметь опыт работы в области строительства автоматизированных систем управления. (При подаче тендерного предложения необходимо представить лицензии на осуществляемый вид деятельности, перечень выполненных работ и отзывы Заказчиков). 9.2. Работы по строительству установок пожаротушения проводятся в условиях действующего предприятия и строительно-монтажные работы должны проводиться по согласованному с Заказчиком графику. 9.3. Предусмотреть предоставление гарантии не менее 24 месяцев со дня подписания Акта государственной приемочной комиссии. 9.4. Предусмотреть обучение эксплуатационного и обслуживающего персонала Заказчика. |  |
| 10. Условия финансирования | 10.1. Опережающее финансирование за счет средств Подрядчика. Оплата стоимости поставок и строительно-монтажных работ при 100 % выполнении. 10.2. Стоимость поставок, услуг и работ отразить с разбивкой по направлениям (инжиниринг, поставка оборудования и материалов, запасных частей, строительно-монтажные работы и прочие). |  |